Замеры  ОП с. Большеустьикинское

| № ТП | Sтр кВ А | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) Ток в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБ В | U ф (В) |  |  | U л (В) |  |  | Дата время замера | ВЛ-10 кВ сечение | ВЛ-0,4 кВ сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С | А, В, С |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.12. 2014г. 19-00 | АС-50, СИП 3 1х50 | СИП 2 3х50 |
| ТП № 2715 | 160 | 1 | 19 | 43 | 21 | 214,225,221 |  | 26 224 224 223 | 224 224 224 223 | 224 226 226 226 | 391 388 388 386 | 388 391 391 392 | 395 395 394 394 |  |  |  |
|  |  | 2 | 0 | 1 | 5 | 222,224,226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 10 | 1 | 0 | 226,224,226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 224,224,226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 29 | 45 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП № 2629 | 250 | 1 | 21 | 15 | 4 | 230,232,233 |  | 232 | 235 | 234 | 410 | 408 | 414 | 23.12. 2014г. 10-00 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 21 | 15 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |