Замеры  ОП с. Большеустьикинское

| № ТП | Sтр кВ А | №Ф | I(А) |  |  | Uф(В) Ток в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБ В | U ф (В) |  |  | U л (В) |  |  | Дата время замера | ВЛ-10 кВ сечение | ВЛ-0,4 кВ сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С | А, В, С |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 25.12. 2014г. 18-40 | АС-50, СИП 3 1х50 | СИП2 3х50 |
| ТП № 2716 | 100 | 1 | 9 | 0 | 0 | 226,227,228 |  | 225 225 228 | 224 225 228 | 225 225 229 | 400 402 401 | 405 400 400 | 400 399 400 |  |  |  |
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 228,228,228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 9 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТП № 2698 | 100 | 1 | 33 | 30 | 31 | 216,214,222 |  | 228 226 | 222 228 | 222 222 | 400 400 | 396 396 | 397 397 | 25.12. 2014г. 18-00 |  | АС-35 |
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сумма | 33 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р(кВт) | 21,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |