## Лист1
ОП с. НОВОБЕЛОКАТАЙ ЗИМА 2014
№ТП | Sтр, кВА | №Ф | I(A) |  |  | Uф(В) в самой удаленной точке от ТП | № отв ПБВ | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  | А | В | С |  |  | A | B | C | AB | BC | AC | 2014-12-23 19:37
ТП 3608 | 160 | 1 | 35.5 | 59.2 | 67.6 | 188 |  | 226 | 225 | 226 | 392 | 392 | 393
|  | 2 | 6.6 | 10.2 | 2.9 | 222
|  | 3 | 52.7 | 55.4 | 64.4 | 210
|  | сумма | 94.8 | 124.8 | 134.9
|  | P(кВт) | 79.9988
ТП 3606 | 160 | 1 | 46.5 | 74.6 | 49 | 211 |  | 225 | 226 | 226 | 391 | 392 | 392 | 2014-12-24 19:30
|  | 2 | 70.5 | 12.9 | 26.4 | 222
|  | сумма | 117 | 87.5 | 75.4
|  | P(кВт) | 63.1641
ТП 3604 | 160 | 1 | 13 | 21.8 | 25.4 | 221 |  | 224 | 231 | 213 | 385 | 381 | 381 | 2014-12-24 20:12
|  | 2 | 58.3 | 31.9 | 53.4 | 199
|  | 3 | 52.3 | 48.3 | 42.4 | 196
|  | сумма | 123.6 | 102 | 121.2
|  | P(кВт) | 77.2208
ТП 3605 | 100 | 1 | 17.7 | 14.8 | 15.8 | 207 |  | 209 | 213 | 209 | 371 | 371 | 368 | 2014-12-22 11:05
|  | сумма | 4.6 | 4.1 | 3.1
|  | P(кВт) | 2.4662
ТП 3687 | 160 | 1 | 50.4 | 85.4 | 87 | 206 |  | 222 | 222 | 218 | 385 | 383 | 381 | 2014-12-23 19:10
|  | 2 | 2 | 4.3 | 2.1 | 221
|  | сумма | 52.4 | 89.7 | 89.1
|  | P(кВт) | 51.0181
ТП 3686 | 250 | 1 | 10 | 6.8 | 35.2 | 219 |  | 235 | 237 | 220 | 402 | 403 | 397 | 2014-12-23 19:00
|  | 2 | 27.1 | 3 | 22.8 | 223
|  | 3 | 21.8 | 39 | 32 | 213
|  | 4 | 41 | 9.8 | 20.6 | 217
|  | сумма | 99.9 | 58.6 | 110.6
|  | P(кВт) | 62.0724
ТП 3607 | 100 | 1 | 36.8 | 8.8 | 36.4 | 191 |  | 223 | 222 | 235 | 399 | 399 | 307 | 2014-12-23 19:25
|  | 2 | 10.7 | 30 | 10.5 | 222
|  | 3 | 21 | 41.8 | 15.8 | 211
|  | сумма | 68.5 | 80.6 | 62.7
|  | P(кВт) | 48.008
ТП 3617 | 250 | 1 | 22.6 | 8.9 | 51.6 | 204 |  | 225 | 234 | 224 | 392 | 397 | 396 | 2014-12-23 19:50
|  | 2 | 27.3 | 22.8 | 17.2 | 214
|  | 3 | 15 | 41.1 | 0 | 223
|  | 4 | 27.5 | 34.9 | 46.5 | 224
|  | сумма | 92.4 | 107.7 | 115.3
|  | P(кВт) | 71.8061
ТП 3696 | 100 | 1 | 46.4 | 45.5 | 47.8 | 214 |  | 228 | 214 | 227 | 392 | 390 | 396 | 2014-12-23 10:00
|  | 2 | 2.8 | 9.9 | 2.9 | 220
|  | 3 | 6 | 12.9 | 12.1 | 219
|  | сумма | 55.2 | 68.3 | 62.8
|  | P(кВт) | 41.5449
ТП 3632 | 100 | 1 | 16.1 | 29.5 | 12.8 | 223 |  | 227 | 229 | 227 | 398 | 396 | 395 | 2014-12-23 20:23
|  | 2 | 72.8 | 17.6 | 33.9 | 221
|  | 3 | 0 | 0 | 0
|  | сумма | 88.9 | 47.1 | 46.7
|  | P(кВт) | 41.5947
ТП 3633 | 400 | 1 | 75.3 | 41.3 | 41.8 | 198 |  | 222 | 244 | 229 | 399 | 402 | 399 | 2014-12-23 20:35
|  | 2 | 31.5 | 5.7 | 1.1 | 215
|  | 3 | 39.5 | 37.2 | 18.7 | 210
|  | 4 | 23.7 | 14.2 | 26.8 | 213
|  | сумма | 170 | 98.4 | 88.4
|  | P(кВт) | 82.6587
ТП 3634 | 160 | 1 | 117 | 120 | 120 | 215 |  | 224 | 223 | 222 | 393 | 390 | 389 | 2014-12-23 09:40
|  | 2 | 0 | 1.6 | 0 | 221
|  | сумма | 117 | 121.6 | 120
|  | P(кВт) | 79.9678
ТП 3620 | 400 | 1 | 36.4 | 37.7 | 51.5 | 211 |  | 226 | 246 | 215 | 393 | 390 | 390 | 2014-12-24 18:30
|  | 2 | 13.3 | 7.4 | 26.3 | 213
|  | 3 | 41.1 | 7.8 | 67.7 | 181
|  | 4 | 20.6 | 21 | 37.6 | 203
|  |  | 111.4 | 73.9 | 183.1
|  | P(кВт) | 84.3636
№ТП | Sтр, кВА | №Ф
ТП 3674 | 250 | 1 | 81 | 69 | 51.8 | 212 |  | 225 | 227 | 225 | 389 | 390 | 388 | 2014-12-23 10:20
|  | 2 | 9.2 | 0 | 0 | 220
|  | 3 | 94.4 | 101.9 | 100.1 | 215
|  | сумма | 184.6 | 170.9 | 151.9
|  | P(кВт) | 114.5033
ТП 3635 | 160 | 1 | 17.7 | 25.7 | 11.8 | 225 |  | 232 | 225 | 226 | 396 | 395 | 393 | 2014-12-24 18:10
|  | 2 | 46.6 | 27.7 | 43.8 | 197
|  | 3 | 28.3 | 52.8 | 25.2 | 221
|  | 4 | 62.5 | 51.8 | 111.5 | 195
|  | сумма | 250.6 | 158 | 192.3
|  | P(кВт) | 136.8049
ТП 3636 | 630 | 1 | 67.5 | 42.5 | 47.4 | 222 |  | 232 | 234 | 237 | 411 | 411 | 410 | 2014-12-24 10:15
|  | 2 | 58.6 | 102 | 49.8 | 209
|  | 3 | 66.5 | 69.2 | 74 | 214
|  | 4 | 47.5 | 71.3 | 50 | 219
|  | сумма | 240.1 | 285 | 221.2
|  | P(кВт) | 174.883
ТП 3637 | 630 | 1 | 11.2 | 13.5 | 9.5 | 230 |  | 240 | 242 | 240 | 419 | 424 | 418 | 2014-12-23 15:00
|  | 2 | 36.3 | 44.9 | 42.2 | 224
|  | 3 | 128.9 | 118 | 96.8 | 217
|  | 4 | 76.1 | 70 | 51.6 | 225
|  | 5 | 47.3 | 54 | 68 | 227
|  | сумма | 299.8 | 300.4 | 268.1
|  | P(кВт) | 208.9709
ТП 3638 | 100 | 1 | 65.8 | 90.8 | 47.8 | 207 |  | 245 | 228 | 225 | 402 | 403 | 402 | 2014-12-24 19:10
|  | 2 | 58.4 | 72.8 | 94 | 205
|  | сумма | 124.2 | 163.6 | 141.8
|  | P(кВт) | 99.9536
ТП 3675 | 2*160 | 1 | 52.6 | 58.5 | 54.5 | 225 |  | 233 | 227 | 231 | 405 | 406 | 408 | 2014-12-23 14:20
|  | 2 | 23.6 | 27.3 | 26.5 | 227
|  | сумма | 76.2 | 85.8 | 81
|  | P(кВт) | 55.971
ТП 3602 | 250 | 1 | 47.2 | 24.3 | 27.6 | 221 |  | 225 | 230 | 226 | 401 | 401 | 400 | 2014-12-23 14:10
|  | 2 | 2.1 | 4.4 | 1.5 | 224
|  | сумма | 49.3 | 28.7 | 29.1
|  | P(кВт) | 24.3117
ТП 3616 | 160 | 1 | 38.3 | 29.4 | 27.6 | 229 |  | 235 | 238 | 238 | 423 | 418 | 418 | 2014-12-24 20:49
|  | сумма | 38.3 | 29.4 | 27.6
|  | P(кВт) | 22.5861
ТП 3600 | 160 | 1 | 60 | 38 | 46.6 | 222 |  | 230 | 231 | 229 | 397 | 401 | 402 | 2014-12-24 21:11
|  | сумма | 60 | 38 | 46.6
|  | P(кВт) | 33.258
ТП 3611 | 250 | 1 | 56 | 25.5 | 41.2 | 215 |  | 216 | 226 | 217 | 390 | 387 | 387 | 2014-12-22 10:50
|  | 2 | 31 | 39.5 | 13.5 | 217
|  | 3 | 49.8 | 35.3 | 49.2 | 217
|  | 4 | 4.9 | 7.9 | 3.1 | 209
|  | 5 | 29.3 | 19.4 | 30 | 210
|  | сумма | 171 | 127.6 | 137
|  | P(кВт) | 95.6868
ТП 3613 | 250 | 1 | 21 | 23.2 | 14.2 | 229 |  | 242 | 235 | 242 | 418 | 421 | 419 | 2014-12-24 20:27
|  | 2 | 15.5 | 32.8 | 6.7 | 226
|  | 3 | 18.6 | 2.6 | 1.5 | 228
|  | 4 | 1.2 | 2.3 | 14.2 | 235
|  | сумма | 56.3 | 60.9 | 36.6
|  | P(кВт) | 36.8607
ТП 3610 | 160 | 1 | 27.9 | 12.2 | 6.9 | 225 |  | 233 | 233 | 232 | 400 | 400 | 402 | 2014-12-24 10:35
|  | 2 | 32 | 38.8 | 26.6 | 222
|  | сумма | 59.9 | 51 | 33.5
|  | P(кВт) | 33.5971
ТП 3609 | 100 | 1 | 20.8 | 18.5 | 31.5 | 214 |  | 223 | 218 | 214 | 382 | 382 | 378 | 2014-12-23 11:00
|  | 2 | 4.3 | 0 | 0 | 220
|  | сумма | 25.1 | 30 | 40
|  | P(кВт) | 20.7635
ТП 3707 | 100 | 1 | 24.8 | 62 | 43.3 | 221 |  | 231 | 229 | 226 | 399 | 395 | 395 | 2014-12-23 20:15
|  | 2 | 6.5 | 42.3 | 2.9 | 223
|  | сумма | 31.3 | 104.3 | 46.2
|  | P(кВт) | 41.5716
№ТП | Sтр, кВА | №Ф
ТП 3625 | 250 | 1 | 20.2 | 10.8 | 1.2 | 214 |  | 233 | 228 | 228 | 405 | 403 | 400 | 2014-12-22 11:40
|  | 2 | 17.2 | 30.3 | 21.7 | 219
|  | 3 | 5.1 | 1.2 | 0.3 | 213
|  | 4 | 16.6 | 1.6 | 33.5 | 208
|  | сумма | 59.1 | 43.9 | 56.7
|  | P(кВт) | 36.6778
Заводская |  | 1 | 3.3 | 5.2 | 13 | 205 |  | 211 | 235 | 211 | 383 | 383 | 381 | 2014-12-24 11:00
|  | сумма | 3.3 | 5.2 | 13
|  | P(кВт) | 4.7085
ТП 3705 | 100 | 1 | 22.6 | 29.6 | 38.6 | 205 |  | 232 | 218 | 232 | 389 | 385 | 383
|  | 2 | 31.7 | 39.2 | 26.6 | 219
|  | 3 | 0 | 24.6 | 15.7 | 211
|  | сумма | 54.3 | 93.4 | 80.9
|  | P(кВт) | 51.9684
ТП 3655 | 400 | 1 | 166 | 140 | 91.5 | 243 |  | 225 | 227 | 225 | 400 | 390 | 400
|  | 2 | 43.5 | 120.7 | 121.2
|  | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 239
|  | 4 | 27.8 | 16.8 | 7.8 | 243
|  | сумма | 209.6 | 260.7 | 212.7
|  | P(кВт) | 154.1303
ТП 3659 | 160 | 1 | 14.6 | 16.2 | 9.4 |  |  | 234 | 237 | 238 | 412 | 410 | 413 | 2014-12-24 13:30
|  | сумма | 14.6 | 16.2 | 9.4
|  | P(кВт) | 9.5006
ТП 3689 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 242 | 238 | 238 | 412 | 410 | 413 | 2014-12-24 13:30
|  | сумма | 0 | 0 | 0
P(кВт)
ТП 3656 | 160 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 228 |  | 240 | 239 | 240 | 414 | 414 | 414 | 2014-12-24 18:40
|  | сумма | 0.4 | 0.7 | 0
|  | P(кВт) | 0.26363
ТП 3654 | 250 | 1 | 24.1 | 35.7 | 19 |  |  | 231 | 231 | 232 | 398 | 400 | 400 | 13:20
|  | сумма | 24.1 | 36.7 | 19
|  | P(кВт) | 18.4604
ТП 3710 | 100 | 1 | 19 | 10 | 30.6 | 220 |  | 226 | 227 | 228 | 392 | 395 | 397 | 2014-12-24 19:50
|  | 2 | 18 | 31.2 | 30 | 219
|  | сумма | 37 | 41.2 | 60.6
|  | P(кВт) | 31.5076
ТП 3711 | 63 | 1 | 7.6 | 8.3 | 12.9 | 220 |  | 220 | 226 | 230 | 389 | 391 | 390 | 2014-12-24 18:50
|  | 2 | 22.9 | 32.2 | 14.5 | 216
|  | сумма | 30.5 | 40.5 | 27.4
|  | P(кВт) | 22.1728
ТП 3712 | 100 | 1 | 27.6 | 0.7 | 0.1 | 227 |  | 228 | 233 | 229 | 398 | 397 | 395 | 2014-12-24 11:20
|  | 2 | 17.5 | 14.4 | 15.7 | 223
|  | сумма | 45.1 | 15.1 | 15.8
|  | P(кВт) | 17.48
ТП 3623 | 63 | 1 | 9.9 | 15.2 | 7.4 | 215 |  | 222 | 222 | 222 | 382 | 382 | 385 | 2014-12-22 10:15
|  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | сумма | 9.9 | 15.2 | 7.4
|  | P(кВт) | 7.215