## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с. Архангельское декабрь 2019
№ ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  | Uф(В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4350 | 200 | 361 | 1 | 51.3 | 16.8 | 28.3 | 219 | 223 | 224 | 388 | 390 | 391 | 16.12.19 г. 18 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 10.8; I(A) В: 12.7; I(A) С: 14.5
|  |  | 3 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 2.1; I(A) С: 23.1
|  |  | сумма | I(A) А: 62.8; I(A) В: 31.6; I(A) С: 65.9
4362 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 225 | 421 | 418 | 420 | 21.012.19 г. 19 ч. 40 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 6.3; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 6.3; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4347 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 235 | 236 | 230 | 412 | 408 | 410 | 17.12.19 г. 19 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 7.9; I(A) В: 19.1; I(A) С: 20.3
|  |  | 3 | I(A) А: 36.3; I(A) В: 15.4; I(A) С: 19
|  |  | сумма | I(A) А: 44.2; I(A) В: 34.5; I(A) С: 39.9
4343 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.12.19 г. 20 ч. 35 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4351 | 250 | 361 | 1 | 19.5 | 63.2 | 48.3 | 233 | 233 | 233 | 408 | 407 | 407 | 17.12.19 г. 19 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 22.7; I(A) С: 11.5
|  |  | 3 | I(A) А: 49.6; I(A) В: 43.4; I(A) С: 34.1
|  |  | сумма | I(A) А: 81.1; I(A) В: 129.3; I(A) С: 93.9
4346 | 160 | 231 | 1 | 6.8 | 5.1 | 3.6 | 238 | 230 | 222 | 406 | 405 | 403 | 17.12.19 г. 20 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 20.6; I(A) В: 10.2; I(A) С: 11.9
|  |  | 3 | I(A) А: 39.7; I(A) В: 12.2; I(A) С: 10.6
|  |  | 4 | I(A) А: 22.2; I(A) В: 24; I(A) С: 26.5
|  |  | сумма | I(A) А: 89.3; I(A) В: 51.5; I(A) С: 52.6
4342 | 160 | 231 | 1 | 9 | 0.6 | 8.8 | 222 | 225 | 222 | 389 | 394 | 391 | 17.12.19 г. 20 ч. 20 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 9; I(A) В: 0.6; I(A) С: 8.8
4352 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 230 | 231 | 230 | 404 | 404 | 403 | 17.12.19 г. 19 ч. 35 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0.6; I(A) С: 0.6
573 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 234 | 232 | 233 | 405 | 405 | 410 | 17.12.19 г. 20 ч. 40 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.3; I(A) В: 12.9; I(A) С: 7.7
|  |  | сумма | I(A) А: 0.3; I(A) В: 12.9; I(A) С: 7.8
4353 | 160 | 231 | 1 | 7.1 | 13.1 | 26.4 | 236 | 238 | 224 | 407 | 409 | 407 | 17.12.19 г. 19 ч. 46 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 4.1; I(A) В: 0.4; I(A) С: 1.3
|  |  | 3 | I(A) А: 20.2; I(A) В: 1.8; I(A) С: 4.1
|  |  | сумма | I(A) А: 31.4; I(A) В: 15.3; I(A) С: 31.8
4348 | 250 | 361 | 1 | 2.8 | 15.9 | 27.8 | 233 | 227 | 226 | 398 | 401 | 404 | 16.12.19 г. 18 ч. 50 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 5.5; I(A) В: 25.4; I(A) С: 1.1
|  |  | 3 | I(A) А: 141.8; I(A) В: 147.4; I(A) С: 123.7
|  |  | сумма | I(A) А: 150.1; I(A) В: 188.7; I(A) С: 152.6
4316 | 400 | 578 | 1 | 11.4 | 9.9 | 14.6 | 225 | 232 | 225 | 398 | 395 | 396 | 19.12.19 г. 19 ч. 45 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 16.5; I(A) В: 42.1; I(A) С: 30.6
|  |  | 3 | I(A) А: 43.4; I(A) В: 31.9; I(A) С: 14.7
|  |  | 4 | I(A) А: 21.5; I(A) В: 4.9; I(A) С: 9.5
|  |  | 5 | I(A) А: 30.2; I(A) В: 21.9; I(A) С: 48.2
|  |  | сумма | I(A) А: 123; I(A) В: 110.7; I(A) С: 117.6
4318 | 160 | 231 | 1 | 45.2 | 45.6 | 108.5 | 244 | 226 | 221 | 403 | 401 | 399 | 19.12.19 г. 18 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 3.9; I(A) В: 15.9; I(A) С: 34
|  |  | 3 | I(A) А: 47; I(A) В: 66.2; I(A) С: 43.1
|  |  | 4 | I(A) А: 41.8; I(A) В: 27.8; I(A) С: 14.3
|  |  | сумма | I(A) А: 137.9; I(A) В: 155.5; I(A) С: 199.9
4320 | 400 | 578 | 1 | 2 | 2 | 2.6 | 227 | 228 | 238 | 400 | 399 | 402 | 19.12.19 г. 20 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 43.7; I(A) В: 51.2; I(A) С: 39.5
|  |  | 3 | I(A) А: 15.6; I(A) В: 10; I(A) С: 10.2
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 31.2; I(A) В: 46.5; I(A) С: 45.1
|  |  | сумма | I(A) А: 92.5; I(A) В: 109.7; I(A) С: 97.4
4319 | 250 | 231 | 1 | 33.9 | 40.8 | 29.4 | 236 | 239 | 234 | 414 | 416 | 412 | 19.12.19 г. 18 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 47.1; I(A) В: 27.8; I(A) С: 40.3
|  |  | 3 | I(A) А: 6.8; I(A) В: 10.1; I(A) С: 23
|  |  | 4 | I(A) А: 42.4; I(A) В: 32.6; I(A) С: 48.6
|  |  | сумма | I(A) А: 130.2; I(A) В: 111.3; I(A) С: 141.3
4341 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228 | 227 | 408 | 404 | 407 | 17.12.19 г. 20 ч. 03 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4321 | 400 | 578 | 1 | 80.3 | 31.1 | 75.6 | 228 | 234 | 234 | 407 | 405 | 405 | 19.12.19 г. 20 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 3.6; I(A) В: 0.9; I(A) С: 0.1
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 83.9; I(A) В: 32; I(A) С: 75.7
4344 | 100 | 144 | 1 | 1.7 | 10.3 | 2.3 | 227 | 226 | 228 | 382 | 383 | 384 | 24.12.19 г. 19 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 9; I(A) С: 0.2
|  |  | 3 | I(A) А: 8.8; I(A) В: 6; I(A) С: 8.4
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 5.1; I(A) С: 0.3
|  |  | сумма | I(A) А: 13.5; I(A) В: 30.4; I(A) С: 11.2
4332 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212 | 214 | 213 | 374 | 376 | 373 | 18.12.19 г. 18 ч. 14 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 25.8; I(A) В: 27; I(A) С: 10.7
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.2
|  |  | 8 | I(A) А: 24.4; I(A) В: 24.8; I(A) С: 24.6
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 50.2; I(A) В: 51.8; I(A) С: 35.5
4349 | 400 | 578 | 1 | 117.3 | 117.2 | 106.1 | 230 | 225 | 224 | 401 | 399 | 396 | 16.12.19 г. 19 ч. 40 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 49.4; I(A) В: 52.5; I(A) С: 64.2
|  |  | 5 | I(A) А: 21.8; I(A) В: 34; I(A) С: 30
|  |  | сумма | I(A) А: 188.5; I(A) В: 203.7; I(A) С: 200.3
4356 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 231 | 229 | 228 | 405 | 404 | 402 | 16.12.19 г. 19 ч. 36 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 11.1; I(A) В: 13.7; I(A) С: 5
|  |  | 3 | I(A) А: 18.5; I(A) В: 11.9; I(A) С: 14.9
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0; I(A) С: 0.5
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 22.3; I(A) В: 32.5; I(A) С: 24.8
|  |  | 8 | I(A) А: 3.6; I(A) В: 3.6; I(A) С: 3.4
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 56.1; I(A) В: 61.7; I(A) С: 49.2
4314 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 227 | 396 | 398 | 401 | 16.12.19 г. 20 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 7.1; I(A) В: 0.3; I(A) С: 0.7
|  |  | сумма | I(A) А: 7.1; I(A) В: 0.3; I(A) С: 0.7
4354 | 40 | 57.8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 229 | 229 | 230 | 402 | 402 | 402 | 17.12.19 г. 19 ч. 30 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 5; I(A) С: 0
4325 | 400 | 578 | 1 | 7.7 | 20 | 7.7 | 224 | 219 | 219 | 388 | 386 | 387 | 19.12.19 г. 20 ч. 40 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 63.3; I(A) В: 87.5; I(A) С: 69.3
|  |  | 3 | I(A) А: 3; I(A) В: 1.7; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 74; I(A) В: 109.2; I(A) С: 77
2 | 160 | 231 | 1 | 7.1 | 2.8 | 0.1 | 224 | 226 | 226 | 397 | 398 | 400 | 16.12.19 г. 20 ч. 01 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 7.1; I(A) В: 2.8; I(A) С: 0.1
572 | 250 | 361 | 1 | 5.9 | 4 | 3.9 | 218 | 217 | 217 | 379 | 378 | 379 | 18.12.19 г. 18 ч. 25 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 23.7; I(A) В: 19; I(A) С: 23
|  |  | сумма | I(A) А: 29.6; I(A) В: 23; I(A) С: 26.9
4355 | 160 | 231 | 1 | 5.3 | 5.6 | 7 | 234 | 236 | 234 | 408 | 407 | 407 | 18.12.19 г. 20 ч. 30 м
|  |  | 2 | I(A) А: 13.4; I(A) В: 22.8; I(A) С: 17.2
|  |  | сумма | I(A) А: 18.7; I(A) В: 28.4; I(A) С: 24.2
4361 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224 | 226 | 399 | 396 | 392 | 16.12.19 г. 20 ч. 30 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 6.8; I(A) В: 7; I(A) С: 6.3
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 10.1; I(A) В: 43.1; I(A) С: 26.8
|  |  | сумма | I(A) А: 16.9; I(A) В: 50.1; I(A) С: 33.1
4326 | 160 | 231 | 1 | 30.8 | 30.3 | 9.5 | 218 | 215 | 217 | 377 | 378 | 377 | 18.12.19 г. 18 ч. 45 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 6; I(A) В: 13.3; I(A) С: 9.2
|  |  | сумма | I(A) А: 36.8; I(A) В: 43.6; I(A) С: 18.7
4328 | 160 | 231 | 1 | 8.6 | 23.1 | 2 | 224 | 223 | 224 | 390 | 390 | 390 | 16.12.19 г. 18 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 15.3; I(A) В: 29.2; I(A) С: 17.8
|  |  | сумма | I(A) А: 23.9; I(A) В: 52.3; I(A) С: 19.8
4323 | 630 | 910 | 1 | 76.6 | 76.4 | 74.4 | 225 | 232 | 224 | 399 | 401 | 394 | 16.12.19 г. 19 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 3.3; I(A) В: 0.2; I(A) С: 1.3
|  |  | 4 | I(A) А: 74.5; I(A) В: 76.2; I(A) С: 86.3
|  |  | 5 | I(A) А: 137.2; I(A) В: 86; I(A) С: 103.5
|  |  | 6 | I(A) А: 25.7; I(A) В: 36.8; I(A) С: 38.2
|  |  | 7 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 3.5; I(A) С: 3.6
|  |  | сумма | I(A) А: 317.5; I(A) В: 279.1; I(A) С: 307.3
4366 | 160 | 231 | 1 |  |  |  | 233 | 238 | 223 | 407 | 406 | 403 | 17.12.19 г. 20 ч. 35 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 17.5; I(A) В: 7.8; I(A) С: 2.1
|  |  | 3 | I(A) А: 4.2; I(A) В: 24.2; I(A) С: 22
|  |  | 4 | I(A) А: 9.4; I(A) В: 9.8; I(A) С: 62.2
|  |  | сумма | I(A) А: 31.1; I(A) В: 41.8; I(A) С: 86.3
4365 | 160 | 231 | 1 | 38 | 37 | 36 | 227 | 226 | 225 | 391 | 392 | 392 | 24.12.19 г. 19 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 38; I(A) В: 37; I(A) С: 36
4317 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219 | 221 | 222 | 382 | 386 | 384 | 20.12.19г. 18 ч. 10 м
|  |  | 2 | I(A) А: 45.4; I(A) В: 52.4; I(A) С: 37.2
|  |  | 3 | I(A) А: 28.4; I(A) В: 38; I(A) С: 36
|  |  | сумма | I(A) А: 73.8; I(A) В: 90.4; I(A) С: 73.2
17 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 4.8 | 231 | 238 | 222 | 403 | 402 | 404 | 16.12.19г. 18 ч. 10 м
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 14.9; I(A) В: 18.3; I(A) С: 15.2
|  |  | 5 | I(A) А: 23.6; I(A) В: 14.2; I(A) С: 14.1
|  |  | сумма | I(A) А: 39.5; I(A) В: 32.5; I(A) С: 34.1
4363 | 250 | 361 | 1 | 7.4 | 0 | 0 | 235 | 232 | 231 | 407 | 405 | 408 | 20.12.19 г. 19 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 8.2; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 40.1; I(A) В: 46.7; I(A) С: 43.6
|  |  | сумма | I(A) А: 47.5; I(A) В: 54.9; I(A) С: 43.6
4357 | 160 | 231 | 1 | 4 | 14.9 | 1.6 | 228 | 229 | 233 | 411 | 407 | 406 | 17.12.19 г. 18 ч. 50 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 4; I(A) В: 14.9; I(A) С: 1.6
4333 | 400 | 578 | 1 | 12.5 | 28.7 | 9.7 | 236 | 233 | 233 | 406 | 409 | 411 | 18.12.19 г. 20 ч. 05 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 53.2; I(A) В: 62.1; I(A) С: 33.2
|  |  | 3 | I(A) А: 44.2; I(A) В: 57.8; I(A) С: 36.2
|  |  | 4 | I(A) А: 9.3; I(A) В: 12.8; I(A) С: 8.6
|  |  | сумма | I(A) А: 119.2; I(A) В: 161.4; I(A) С: 87.7
570 | 400 | 578 | 2 | 71.6 | 30.6 | 34.3 | 233 | 230 | 237 | 407 | 409 | 406 | 19.12.19 г. 19 ч. 00 м.
|  |  | 3 | I(A) А: 39; I(A) В: 20.3; I(A) С: 11.6
|  |  | 4 | I(A) А: 42.6; I(A) В: 71.9; I(A) С: 55
|  |  | 5 | I(A) А: 53.1; I(A) В: 59.7; I(A) С: 30.7
|  |  | сумма | I(A) А: 206.3; I(A) В: 182.5; I(A) С: 131.6
571 | 250 | 361 | 1 | 87.5 | 79.7 | 105.4 | 228 | 240 | 229 | 408 | 408 | 405 | 19.12.19 г. 19 ч. 15 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 27.4; I(A) В: 32.1; I(A) С: 51.6
|  |  | 3 | I(A) А: 20.1; I(A) В: 20.7; I(A) С: 50.6
|  |  | 4 | I(A) А: 29.3; I(A) В: 13.4; I(A) С: 8.9
|  |  | сумма | I(A) А: 164.3; I(A) В: 145.9; I(A) С: 216.5
4360 | 63 | 91 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 234 | 230 | 220 | 402 | 396 | 395 | 16.12.19 г. 20 ч. 51 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 23.6; I(A) В: 36.8; I(A) С: 64.4
|  |  | сумма | I(A) А: 23.9; I(A) В: 36.8; I(A) С: 64.4
4327 | 400 | 578 | 1 | 8.1 | 5 | 8.8 | 234 | 237 | 235 | 409 | 409 | 406 | 19.12.19 г. 19 ч. 30 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 12.6; I(A) В: 14.3; I(A) С: 40.5
|  |  | 3 | I(A) А: 19.9; I(A) В: 1.2; I(A) С: 20.3
|  |  | сумма | I(A) А: 40.6; I(A) В: 20.5; I(A) С: 69.6
4315 | 250 | 361 | 1 | 53.3 | 3 | 34.5 | 223 | 226 | 228 | 400 | 401 | 399 | 16.12.19 г. 20 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 9.5; I(A) В: 8.7; I(A) С: 6.2
|  |  | 3 | I(A) А: 14.5; I(A) В: 7.4; I(A) С: 12.8
|  |  | 4 | I(A) А: 1.5; I(A) В: 6.4; I(A) С: 9
|  |  | сумма | I(A) А: 78.8; I(A) В: 25.5; I(A) С: 62.5
4329 | 250 | 361 | 1 | 3.5 | 15.2 | 17.6 | 226 | 225 | 222 | 393 | 396 | 392 | 18.12.19 г. 19 ч. 45 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 27.3; I(A) В: 8.8; I(A) С: 11
|  |  | 3 | I(A) А: 17.2; I(A) В: 13.4; I(A) С: 69.7
|  |  | сумма | I(A) А: 48; I(A) В: 37.4; I(A) С: 98.3
4337 | 250 | 361 | 1 | 19.7 | 20.3 | 21.2 | 222 | 217 | 213 | 383 | 382 | 381 | 16.12.19 г. 19 ч. 12 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 3.9; I(A) В: 0.1; I(A) С: 15.2
|  |  | 3 | I(A) А: 29.6; I(A) В: 20; I(A) С: 53.2
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 53.2; I(A) В: 40.4; I(A) С: 89.6
4359 | 250 | 361 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 246 | 237 | 234 | 419 | 419 | 420 | 24.12.19 г. 18 ч. 40 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 2.6; I(A) В: 5.8; I(A) С: 5.7
|  |  | 3 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 27.8; I(A) С: 1
4
|  |  | сумма | I(A) А: 3.2; I(A) В: 33.8; I(A) С: 7.5
4331 | 400 | 578 | 1 | 83.7 | 44.6 | 82.7 | 242 | 237 | 233 | 414 | 414 | 416 | 16.12.19 г. 18 ч. 30 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 17.3; I(A) В: 6.5; I(A) С: 19.6
|  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 12.5; I(A) С: 6.2
|  |  | 4 | I(A) А: 24.2; I(A) В: 14; I(A) С: 1.3
|  |  | 5 | I(A) А: 27.3; I(A) В: 38.2; I(A) С: 10.3
|  |  | 6 | I(A) А: 40; I(A) В: 36; I(A) С: 37.9
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 200.5; I(A) В: 151.8; I(A) С: 158
4330 | 160 | 261 | 1 | 10 | 28.1 | 26.6 | 238 | 227 | 237 | 410 | 406 | 408 | 18.12.19 г. 20 ч. 55 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 14; I(A) В: 22.5; I(A) С: 17.4
|  |  | 3 | I(A) А: 9.9; I(A) В: 28.3; I(A) С: 9.1
|  |  | сумма | I(A) А: 33.9; I(A) В: 78.9; I(A) С: 53.1
568 | 400 | 578 | 1 | 26.2 | 19.4 | 34.1 | 236 | 232 | 236 | 410 | 411 | 409 | 18.12.19 г. 20 ч. 40 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 14.2; I(A) В: 37.6; I(A) С: 8.5
|  |  | 3 | I(A) А: 3.7; I(A) В: 29.2; I(A) С: 47.6
|  |  | сумма | I(A) А: 44.1; I(A) В: 86.2; I(A) С: 90.2
4338 | 250 | 361 | 1 | 40.3 | 33.7 | 23 | 224 | 223 | 223 | 390 | 388 | 392 | 16.12.19 г. 18 ч. 50 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 35.6; I(A) В: 28; I(A) С: 12.6
|  |  | 3 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 4.9; I(A) С: 8.4
|  |  | 4 | I(A) А: 8.3; I(A) В: 23; I(A) С: 13.6
|  |  | 5 | I(A) А: 42.6; I(A) В: 12; I(A) С: 12.4
|  |  | сумма | I(A) А: 128.1; I(A) В: 101.6; I(A) С: 70
4339 | 160 | 231 | 1 | 15.7 | 23.2 | 21 | 222 | 236 | 224 | 402 | 396 | 397 | 18.12.19 г. 19 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 105.3; I(A) В: 63.5; I(A) С: 71.5
|  |  | 3 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 1.8; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 24.4; I(A) В: 49.9; I(A) С: 34.5
|  |  | сумма | I(A) А: 146.7; I(A) В: 138.4; I(A) С: 127
4335 | 400 | 578 | 1 | 55.1 | 29.6 | 42.3 | 230 | 234 | 226 | 403 | 404 | 408 | 17.12.19 г. 19 ч. 10 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 48.8; I(A) В: 5.9; I(A) С: 20.5
|  |  | 3 | I(A) А: 41.6; I(A) В: 16.3; I(A) С: 24.8
|  |  | сумма | I(A) А: 145.5; I(A) В: 51.8; I(A) С: 87.6
4336 | 160 | 231 | 1 | 37.7 | 70.3 | 11 | 233 | 216 | 232 | 395 | 399 | 400 | 17.12.19 г. 19 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 42.3; I(A) В: 38.7; I(A) С: 37.2
|  |  | 3 | I(A) А: 56.7; I(A) В: 34.6; I(A) С: 33.4
|  |  | сумма | I(A) А: 136.7; I(A) В: 143.6; I(A) С: 81.6
569 | 400 | 578 | 1 | 24 | 30.3 | 20.9 | 229 | 233 | 230 | 403 | 404 | 408 | 17.12.19 г. 18 ч. 42 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 80.3; I(A) В: 51.4; I(A) С: 49.9
|  |  | сумма | I(A) А: 104.3; I(A) В: 81.7; I(A) С: 70.8
4340 | 160 | 231 | 1 | 3.4 | 4 | 6 | 224 | 221 | 219 | 391 | 389 | 388 | 19.12.19 г. 20 ч. 55 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 13.5; I(A) В: 3.1; I(A) С: 5.5
|  |  | 3 | I(A) А: 13.3; I(A) В: 31.8; I(A) С: 15.6
|  |  | 4 | I(A) А: 20.5; I(A) В: 6.4; I(A) С: 7.4
|  |  | сумма | I(A) А: 50.7; I(A) В: 45.3; I(A) С: 34.5
4324 | 400 | 578 | 1 | 11 | 10.9 | 28.1 | 242 | 218 | 228 | 400 | 399 | 399 | 16.12.19 г. 18 ч. 42 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 19.8; I(A) В: 44.4; I(A) С: 46.2
|  |  | 3 | I(A) А: 3.3; I(A) В: 34.8; I(A) С: 13.8
|  |  | 4 | I(A) А: 67; I(A) В: 53.1; I(A) С: 34.9
|  |  | 5 | I(A) А: 4.8; I(A) В: 15.9; I(A) С: 20.5
|  |  | 6 | I(A) А: 42.8; I(A) В: 71.4; I(A) С: 65.4
|  |  | сумма | I(A) А: 148.7; I(A) В: 230.5; I(A) С: 208.9
4334 | 250 | 361 | 1 | 83.9 | 96 | 103.2 | 221 | 227 | 222 | 395 | 391 | 393 | 18.12.19 г. 19 ч. 25 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 43.2; I(A) В: 23.3; I(A) С: 4.7
|  |  | сумма | I(A) А: 127.1; I(A) В: 119.3; I(A) С: 107.9
4368 | 160 | 231 | 1 | 8.9 | 8.3 | 10.5 | 232 | 232 | 235 | 405 | 402 | 405 | 20.12.19 г. 18 ч. 50 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 21.5; I(A) В: 29.9; I(A) С: 21.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1.1
|  |  | сумма | I(A) А: 30.4; I(A) В: 38.2; I(A) С: 33.2
4367 | 250 | 361 | 1 | 15.3 | 10.8 | 62 | 240 | 231 | 231 | 415 | 412 | 412 | 20.12.19 г. 18 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.4; I(A) В: 17.1; I(A) С: 4.5
|  |  | 3 | I(A) А: 18.5; I(A) В: 8.5; I(A) С: 20.1
|  |  | сумма | I(A) А: 35.2; I(A) В: 36.4; I(A) С: 86.6
4364 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.12.19 г. 18 ч. 45 м.
2 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
464 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 232 | 405 | 405 | 405 | 23.12.19 г. 20 ч. 45 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
464 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 233 | 406 | 406 | 406 | 23.12.19 г. 20 ч. 05 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0