## декабрь 2019
Приложение 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в ТП-10/0,4 кВ за декабрь 2019 г. ОП с.Большеустьикинское.
№ п/п | № ТП | кВА | Iном | №Л | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В)
[5 empty] | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | время замера | дата
1 | 2605 | 40 | 58 | 1 | 5 | 7 | 7 | 228 | 227 | 229 | 399 | 398 | 398 | 14-38. | 23.12.19.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 3; I(A) В: 2; I(A) С: 2
2 | 2612 | 100 | 144 | 1 | 7 | 7.6 | 15.5 | 226 | 227 | 225 | 401 | 396 | 396 | 18:45 | 18.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 18.3; I(A) С: 33.8
|  |  |  | сумма | I(A) А: 7.4; I(A) В: 25.9; I(A) С: 49.3
3 | 2617 | 250 | 361 | 1 | 13 | 14 | 13 | 226 | 227 | 228 | 394 | 396 | 397 | 18:57 | 16.12.1.9
|  |  |  | 2 | I(A) А: 25; I(A) В: 66; I(A) С: 28
|  |  |  | 3 | I(A) А: 49; I(A) В: 25; I(A) С: 33
|  |  |  | 4 | I(A) А: 49; I(A) В: 68; I(A) С: 40
|  |  |  | сумма | I(A) А: 136; I(A) В: 173; I(A) С: 114
4 | 2618 | 250 | 361 | 1 | 39 | 29 | 61 | 228 | 228 | 227 | 400 | 398 | 402 | 19:03 | 16.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 22; I(A) В: 21; I(A) С: 17
|  |  |  | 3 | I(A) А: 37; I(A) В: 44; I(A) С: 26
|  |  |  | сумма | I(A) А: 98; I(A) В: 94; I(A) С: 104
5 | 2619 | 160 | 231 | 1 | 9 | 5.9 | 11.7 | 223 | 227 | 230 | 396 | 398 | 399 | 19:00 | 18.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 12.7; I(A) В: 10; I(A) С: 8.7
|  |  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 21.7; I(A) В: 15.9; I(A) С: 20.4
6 | 2620 (Ф-9) | 250 | 361 | 1 | [10 empty] | отключен
сумма
7 | 2620 (Ф-8) | 250 | 361 | 1 | [10 empty] | отключен
сумма
8 | 2622 | 250 | 361 | 1 | 26 | 59 | 14.7 | 230 | 227 | 229 | 399 | 399 | 401 | 19:35 | 18.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 39; I(A) В: 32; I(A) С: 13
|  |  |  | 3 | I(A) А: 5.6; I(A) В: 24.6; I(A) С: 19.7
|  |  |  | сумма | I(A) А: 70.6; I(A) В: 115.6; I(A) С: 47.4
9 | 2623 | 250 | 361 | 1 | 7.5 | 34.5 | 10.8 | 229 | 226 | 226 | 399 | 396 | 398 | 20:15 | 18.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 37.6; I(A) В: 39.2; I(A) С: 43.7
|  |  |  | 3 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | 4 | I(A) А: 46.5; I(A) В: 48.1; I(A) С: 40.2
|  |  |  | сумма | I(A) А: 91.7; I(A) В: 121.8; I(A) С: 94.7
10 | 2624 | 100 | 144 | 1 | 3.5 | 3.9 | 1.4 | 230 | 230 | 230 | 400 | 297 | 408 | 20-38 | 18.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 15.4; I(A) В: 23.6; I(A) С: 21.2
|  |  |  | сумма | I(A) А: 18.9; I(A) В: 27.5; I(A) С: 22.6
11 | 2625 | 400 | 578 | 1 | 76 | 63 | 62 | 229 | 228 | 227 | 399 | 397 | 396 | 20:30 | 17.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 37; I(A) В: 31; I(A) С: 17
|  |  |  | 3 | I(A) А: 118; I(A) В: 65; I(A) С: 85
|  |  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | Ул.осв. | I(A) А: 0.6; I(A) В: 0.3; I(A) С: 0.8
|  |  |  | сумма | I(A) А: 231.6; I(A) В: 159.3; I(A) С: 164.8
12 | 2627 | 160 | 231 | 1 | 40 | 25 | 22 | 231 | 228 | 228 | 401 | 400 | 397 | 20:05 | 24.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 10; I(A) С: 9
|  |  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 12; I(A) С: 10
|  |  |  | 4 | I(A) А: 10; I(A) В: 12; I(A) С: 8
|  |  |  | сумма | I(A) А: 61; I(A) В: 59; I(A) С: 49
13 | 2629 | 250 | 361 | 1 | 13.6 | 9.7 | 4.3 | 224 | 225 | 220 | 398 | 395 | 391 | 20-40 | 17.12.19.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 13.6; I(A) В: 9.7; I(A) С: 4.3
14 | 2630 | 160 | 231 | 1 | 22 | 68 | 23 | 230 | 228 | 226 | 400 | 394 | 396 | 18:21 | 17.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 19; I(A) В: 43; I(A) С: 30
|  |  |  | 3 | I(A) А: 25; I(A) В: 14; I(A) С: 27
|  |  |  | сумма | I(A) А: 66; I(A) В: 125; I(A) С: 80
15 | 2631 | 100 | 144 | 1 | 27.5 | 28.4 | 29.5 | 230 | 229 | 232 | 405 | 410 | 408 | 19:45 | 24.12.19.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 27.5; I(A) В: 28.4; I(A) С: 29.5
16 | 2643 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 226 | 225 | 392 | 395 | 392 | 20:09 | 18.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0.1
|  |  |  | 3 | I(A) А: 65; I(A) В: 48; I(A) С: 52 |  |  | пекарня
|  |  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | 6 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 1.1; I(A) С: 5.2 |  |  | Абдуллин Рузаль
|  |  |  | сумма | I(A) А: 65.3; I(A) В: 49.5; I(A) С: 57.3
17 | 2644 | 250 | 361 | 1 | 42 | 30 | 30 | 221 | 323 | 226 | 398 | 398 | 398 | 18:46 | 16.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 104; I(A) В: 86; I(A) С: 64
|  |  |  | 3 | I(A) А: 26; I(A) В: 7; I(A) С: 10
|  |  |  | сумма | I(A) А: 172; I(A) В: 123; I(A) С: 104
18 | 2645 | 160 | 231 | 1 | 38 | 36 | 28 | 218 | 218 | 218 | 380 | 380 | 380 | 18:50 | 16.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 91; I(A) В: 65; I(A) С: 60
|  |  |  | 3 | I(A) А: 3; I(A) В: 0; I(A) С: 0.2
|  |  |  | сумма | I(A) А: 132; I(A) В: 101; I(A) С: 88.2
19 | 2647 | 100 | 144 | 1 | 20 | 19.8 | 20.8 | 226 | 225 | 227 | 393 | 395 | 397 | 18:30 | 23.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 35; I(A) В: 35.2; I(A) С: 34.6
|  |  |  | сумма | I(A) А: 55; I(A) В: 55; I(A) С: 55.4
20 | 2648 | 160 | 231 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 226 | 224 | 225 | 423 | 397 | 425 | 13:43 | 18.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 101.7; I(A) В: 92.2; I(A) С: 93.5
|  |  |  | сумма | I(A) А: 102; I(A) В: 93; I(A) С: 93.8
21 | 2649 | 160 | 231 | 1 | 45.8 | 32.5 | 42.6 | 227 | 227 | 228 | 396 | 398 | 397 | 18:30 | 18.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 45.7; I(A) В: 75.1; I(A) С: 60.4
|  |  |  | 3 | I(A) А: 5.2; I(A) В: 0; I(A) С: 8.6
|  |  |  | сумма | I(A) А: 96.7; I(A) В: 107.6; I(A) С: 111.6
22 | 2650 | 160 | 231 | 1 | 0 | 8.3 | 41.4 | 234 | 229 | 231 | 403 | 400 | 405 | 19:46 | 18.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 33.1; I(A) В: 17; I(A) С: 31.5
|  |  |  | сумма | I(A) А: 33.1; I(A) В: 25.3; I(A) С: 72.9
23 | 2651 | 400 | 578 | 1 | 80.7 | 63.3 | 84.6 | 226 | 229 | 223 | 392 | 394 | 398 | 18:23 | 18.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 42; I(A) В: 69.3; I(A) С: 76.3
|  |  |  | 3 | I(A) А: 17; I(A) В: 26.1; I(A) С: 27.1
|  |  |  | 4 | I(A) А: 54.9; I(A) В: 44.6; I(A) С: 59.5
|  |  |  | сумма | I(A) А: 194.6; I(A) В: 203.3; I(A) С: 247.5
24 | 2653 | 250 | 361 | 1 | 22.5 | 52.8 | 76.9 | 213 | 219 | 220 | 391 | 390 | 397 | 20:02 | 18.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 21.3; I(A) В: 21.9; I(A) С: 40.3
|  |  |  | 3 | I(A) А: 15.6; I(A) В: 46.2; I(A) С: 15.7
|  |  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | 6 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 29; I(A) С: 0.2
|  |  |  | сумма | I(A) А: 59.8; I(A) В: 149.9; I(A) С: 133.1
25 | 2654 | 100 | 144 | 1 | 24.5 | 10.3 | 26.8 | 226 | 221 | 222 | 388 | 386 | 394 | 19640 | 18.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 21.3; I(A) В: 35.1; I(A) С: 23.9
|  |  |  | 3 | I(A) А: 21.1; I(A) В: 34.2; I(A) С: 3.6
|  |  |  | сумма | I(A) А: 66.9; I(A) В: 79.6; I(A) С: 54.3
26 | 2655 | 160 | 231 | 1 | 22 | 0.9 | 26 | 228 | 229 | 227 | 399 | 398 | 395 | 18:45 | 17.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 23; I(A) В: 25; I(A) С: 36
|  |  |  | 3 | I(A) А: 0.5; I(A) В: 35; I(A) С: 18
|  |  |  | 4 | I(A) А: 24; I(A) В: 27; I(A) С: 11
|  |  |  | сумма | I(A) А: 69.5; I(A) В: 87.9; I(A) С: 91
27 | 2656 | 400 | 578 | 1 | 14 | 18 | 17 | 237 | 234 | 220 | 401 | 401 | 395 | 18:55 | 18.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 48; I(A) В: 51; I(A) С: 96
|  |  |  | 3 | I(A) А: 50; I(A) В: 17; I(A) С: 26
|  |  |  | 4 | I(A) А: 36; I(A) В: 18; I(A) С: 44
сумма
28 | 2657 | 400 | 578 | 1 | 1.1 | 7.2 | 4.8 | 238 | 231 | 234 | 4120 | 410 | 412 | 19:35 | 17.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1.7
|  |  |  | 3 | I(A) А: 52; I(A) В: 74; I(A) С: 51
|  |  |  | 4 | I(A) А: 80; I(A) В: 47; I(A) С: 32
|  |  |  | 5 | I(A) А: 69; I(A) В: 49; I(A) С: 43
|  |  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 1.2
|  |  |  | 7 | I(A) А: 41; I(A) В: 40; I(A) С: 27
|  |  |  | сумма | I(A) А: 243.1; I(A) В: 218.2; I(A) С: 160.7
29 | 2658 | 160 | 231 | 1 | 10 | 0.6 | 0.1 | 228 | 227 | 231 | 404 | 407 | 400 | 1:00 | 17.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 0.3; I(A) С: 13
|  |  |  | 3 | I(A) А: 30; I(A) В: 29; I(A) С: 0.8
|  |  |  | сумма | I(A) А: 41; I(A) В: 29.9; I(A) С: 13.9
30 | 2659 | 160 | 231 | 1 | 63 | 77 | 49 | 228 | 228 | 230 | 395 | 397 | 399 | 19:24 | 17.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 39; I(A) В: 10; I(A) С: 11
|  |  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 1; I(A) С: 12
|  |  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0 |  |  | Сабиров пекарня отключен
|  |  |  | сумма | I(A) А: 103; I(A) В: 88; I(A) С: 72
31 | 2660 | 160 | 231 | 1 | 13 | 10 | 56 | 230 | 228 | 229 | 397 | 398 | 397 | 20:05 | 17.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 31; I(A) В: 26; I(A) С: 37
|  |  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 38; I(A) С: 26
|  |  |  | сумма | I(A) А: 54; I(A) В: 74; I(A) С: 119
32 | 2661 | 25 | 36 | 1 | 2.3 | 3.1 | 2.8 | 230 | 236 | 231 | 404 | 406 | 400 | 20:36 | 18.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 3.4; I(A) В: 3.6; I(A) С: 3.8
|  |  |  | 3 | I(A) А: 3.5; I(A) В: 0.4; I(A) С: 3.1
|  |  |  | сумма | I(A) А: 9.2; I(A) В: 7.1; I(A) С: 9.7
33 | 2675 | 400 | 578 | 1 | 33.3 | 29.3 | 61.4 | 228 | 230 | 227 | 398 | 397 | 394 | 18:45 | 18.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 55.6; I(A) В: 39.9; I(A) С: 29.7
|  |  |  | 3 | I(A) А: 42; I(A) В: 52.6; I(A) С: 49.3
|  |  |  | 4 | I(A) А: 9.4; I(A) В: 27; I(A) С: 32.5
|  |  |  | 5 | I(A) А: 20.7; I(A) В: 45.7; I(A) С: 27.2
|  |  |  | сумма | I(A) А: 161; I(A) В: 194.5; I(A) С: 200.1
34 | 2691 | 250 | 361 | 1 | 26 | 20 | 53 | 232 | 231 | 231 | 404 | 404 | 401 | 18:35 | 16.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 79; I(A) В: 46; I(A) С: 39
|  |  |  | 3 | I(A) А: 67; I(A) В: 62; I(A) С: 47
|  |  |  | сумма | I(A) А: 172; I(A) В: 128; I(A) С: 139
35 | 2698 | 100 | 144 | 1 | 98 | 12 | 4 | 228 | 230 | 229 | 398 | 399 | 399 | 19:13 | 16.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 2; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 98; I(A) В: 14; I(A) С: 4
36 | 2700 | 250 | 361 | 1 | 84 | 28 | 33 | 228 | 233 | 230 | 405 | 405 | 404 | 18:27 | 16.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 36; I(A) В: 48; I(A) С: 26
|  |  |  | 3 | I(A) А: 49; I(A) В: 46; I(A) С: 75
|  |  |  | сумма | I(A) А: 169; I(A) В: 122; I(A) С: 134
37 | 2712 | 160 | 231 | 1 | 50.4 | 28 | 22 | 217 | 221 | 218 | 380 | 383 | 376 | 18:13 | 17.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 39; I(A) В: 13; I(A) С: 16
|  |  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 24; I(A) С: 0.8
|  |  |  | 4 | I(A) А: 17; I(A) В: 14; I(A) С: 15
|  |  |  | сумма | I(A) А: 116.4; I(A) В: 79; I(A) С: 53.8
38 | 2713 | 100 | 144 | 1 | 10.5 | 9.6 | 20.8 | 216 | 212 | 215 | 372 | 373 | 375 | 19:15 | 18.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 16.7; I(A) В: 49.2; I(A) С: 13.3
|  |  |  | 3 | I(A) А: 13.1; I(A) В: 31.1; I(A) С: 13.1
|  |  |  | сумма | I(A) А: 40.3; I(A) В: 89.9; I(A) С: 47.2
39 | 2714 | 100 | 144 | 1 | 38 | 17 | 46 | 210 | 240 | 237 | 402 | 399 | 397 | 19:45 | 17.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0.8; I(A) В: 1; I(A) С: 14
|  |  |  | 3 | I(A) А: 17; I(A) В: 0.9; I(A) С: 0.6
|  |  |  | 4 | I(A) А: 28; I(A) В: 16; I(A) С: 34
|  |  |  | сумма | I(A) А: 83.8; I(A) В: 34.9; I(A) С: 94.6
40 | 2715 | 160 | 231 | 1 | 17.5 | 47.2 | 16 | 231 | 233 | 233 | 404 | 407 | 405 | 18:22 | 16.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 9.7; I(A) В: 9; I(A) С: 13.9
|  |  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 8.9; I(A) С: 7.4
|  |  |  | 4 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 5; I(A) С: 15
|  |  |  | сумма | I(A) А: 32.4; I(A) В: 70.1; I(A) С: 52.3
41 | 2716 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 232 | 234 | 233 | 404 | 404 | 407 | 18:45 | 16.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 2.2; I(A) В: 0; I(A) С: 0.2
|  |  |  | 3 | I(A) А: 16; I(A) В: 2; I(A) С: 38
|  |  |  | 4 | I(A) А: 17; I(A) В: 1.8; I(A) С: 3.5
|  |  |  | сумма | I(A) А: 35.2; I(A) В: 3.8; I(A) С: 42.9
42 | 2724 | 100 | 144 | 1 | 43 | 29 | 17 | 229 | 231 | 230 | 404 | 397 | 404 | 18:40 | 16.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 17; I(A) В: 15; I(A) С: 17
|  |  |  | 3 | I(A) А: 53; I(A) В: 37; I(A) С: 27
|  |  |  | сумма | I(A) А: 113; I(A) В: 81; I(A) С: 61
43 | 2725 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 227 | 404 | 404 | 402 | 18-46 | 23.12.19.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
44 | 2726 | 160 | 231 | 1 | 71 | 58 | 51 | 230 | 227 | 228 | 298 | 398 | 398 | 20:15 | 17.12.19.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 71; I(A) В: 58; I(A) С: 51
46 | 2727 | 160 | 231 | 1 | 0.5 | 0.6 | 19 | 231 | 229 | 232 | 399 | 401 | 402 | 19:15 | 17.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 29; I(A) В: 30; I(A) С: 21
|  |  |  | 3 | I(A) А: 20; I(A) В: 0.6; I(A) С: 14
|  |  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0 |  |  | газировка Минигаллин сезонная
|  |  |  | сумма | I(A) А: 49.5; I(A) В: 31.2; I(A) С: 54
45 | 2728 | 100 | 144 | 1 | 16 | 3 | 0.3 | 230 | 228 | 226 | 400 | 395 | 397 | 20:45 | 17.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 29; I(A) В: 69; I(A) С: 40
|  |  |  | сумма | I(A) А: 45; I(A) В: 72; I(A) С: 40.3
46 | 2730 | 2*250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232 | 232 | 401 | 401 | 401 | 20:10 | 16.12.19.
|  |  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
47 | 2731 | 160 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 224 | 223 | 399 | 399 | 399 | 19:15 | 23.12.19.
|  |  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
Исполнитель _______________ мастер МЭУ Русинов К.Е.
дата: 25.12.2019 г.