## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2019г. ОП с.В-Киги
№ТП | Sтр кВА | I ном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4621 | 250 | 361 | 1 | 1 | 2 | 6 | 242 | 243 | 241 | 425 | 425 | 418 | 2019-12-16 09:45
|  |  | 3 | I(А) А: 37; I(А) В: 28; I(А) С: 29
|  |  | сумма | I(А) А: 38; I(А) В: 30; I(А) С: 35
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 24.926
4622 | 250 | 361 | 1 | 45 | 65 | 20 | 232 | 225 | 231 | 402 | 403 | 401 | 2019-12-16 18:50
|  |  | 2 | I(А) А: 22; I(А) В: 25; I(А) С: 9
|  |  | 3 | I(А) А: 21; I(А) В: 16; I(А) С: 6
|  |  | 4ул. | I(А) А: 4; I(А) В: 0; I(А) С: 9
|  |  | 5 | I(А) А: 23; I(А) В: 23; I(А) С: 43
|  |  | сумма | I(А) А: 115; I(А) В: 129; I(А) С: 87
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 75.9093
4623 | 160 | 231 | 1 | 2 | 13 | 15 | 230 | 229 | 231 | 400 | 400 | 401 | 2019-12-17 11:00
|  |  | 2 | I(А) А: 9; I(А) В: 6; I(А) С: 1
|  |  | 3 | I(А) А: 2; I(А) В: 1; I(А) С: 7
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 13; I(А) В: 20; I(А) С: 23
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 12.88
4624 | 160 | 231 | 1 | 40 | 34 | 24 | 226 | 227 | 224 | 393 | 393 | 391 | 2019-12-17 09:30
|  |  | 2 | I(А) А: 13; I(А) В: 22; I(А) С: 41
|  |  | 3 | I(А) А: 56; I(А) В: 40; I(А) С: 9
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 109; I(А) В: 96; I(А) С: 74
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 62.961
4626 | 160 | 231 | 1 | 42 | 17 | 39 | 227 | 228 | 230 | 397 | 399 | 400 | 2019-12-17 09:40
|  |  | 2 | I(А) А: 5; I(А) В: 6; I(А) С: 3
|  |  | 3 | I(А) А: 40; I(А) В: 39; I(А) С: 40
|  |  | сумма | I(А) А: 87; I(А) В: 62; I(А) С: 82
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 52.745
4626 | 160 | 231 | 4 | 6 | 42 | 9 | 226 | 228 | 229 | 396 | 397 | 397 | 2019-12-17 09:45
5ул.
|  |  | 6 | I(А) А: 23; I(А) В: 32; I(А) С: 25
|  |  | 7 | I(А) А: 26; I(А) В: 24; I(А) С: 22
|  |  | сумма | I(А) А: 29; I(А) В: 74; I(А) С: 34
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 31.1903
4628 | 250 | 361 | 1 | 57 | 107 | 74 | 231 | 222 | 229 | 400 | 397 | 398 | 2019-12-17 09:55
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 10
|  |  | 4 | I(А) А: 7; I(А) В: 6; I(А) С: 9
5ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 65; I(А) В: 113; I(А) С: 93
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 61.6073
4631 | 250 | 361 | 1 | 66 | 50 | 49 | 238 | 241 | 233 | 416 | 417 | 412 | 2019-12-16 12:00
|  |  | 2 | I(А) А: 22; I(А) В: 41; I(А) С: 24
|  |  | 3 | I(А) А: 69; I(А) В: 81; I(А) С: 113
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 157; I(А) В: 172; I(А) С: 186
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 122.2267
4630 | 250 | 361 | 1 | 70 | 54 | 43 | 233 | 235 | 233 | 406 | 404 | 406 | 2019-12-16 11:50
|  |  | 2 | I(А) А: 44; I(А) В: 13; I(А) С: 32
|  |  | 3 | I(А) А: 62; I(А) В: 31; I(А) С: 25
5ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 176; I(А) В: 98; I(А) С: 100
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 87.3913
4629 | 400 | 578 | 1 | 47 | 52 | 68 | 228 | 227 | 227 | 396 | 396 | 396 | 2019-12-17 10:20
|  |  | 2 | I(А) А: 103; I(А) В: 140; I(А) С: 130
|  |  | 3 | I(А) А: 22; I(А) В: 9; I(А) С: 5
|  |  | 4 | I(А) А: 10; I(А) В: 25; I(А) С: 6
5ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 182; I(А) В: 226; I(А) С: 209
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 140.2647
4625 | 400 | 578 | 1 | 43 | 39 | 46 | 239 | 242 | 233 | 415 | 415 | 413 | 2019-12-17 21:10
|  |  | 2 | I(А) А: 148; I(А) В: 158; I(А) С: 130
|  |  | 3 | I(А) А: 59; I(А) В: 59; I(А) С: 73
|  |  | 4ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 17; I(А) С: 9
|  |  | сумма | I(А) А: 250; I(А) В: 273; I(А) С: 258
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 185.878
4617 | 63 | 91 | 1ул. | 5 | 1 | 0 | 237 | 234 | 235 | 409 | 410 | 408 | 2019-12-16 19:40
|  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 7; I(А) С: 7
|  |  | 3 | I(А) А: 8; I(А) В: 9; I(А) С: 21
|  |  | сумма | I(А) А: 23; I(А) В: 17; I(А) С: 28
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 16.0027
4671 | 100 | 144 | 1 | 13 | 22 | 52 | 224 | 227 | 224 | 404 | 402 | 398 | 2019-12-17 20:10
2
|  |  | 3ул. | I(А) А: 20; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 13; I(А) В: 22; I(А) С: 52
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 19.575
4612 | 250 | 361 | 1 | 34 | 28 | 28 | 232 | 215 | 239 | 398 | 396 | 398 | 2019-12-16 11:40
|  |  | 3 | I(А) А: 93; I(А) В: 99; I(А) С: 49
|  |  | сумма | I(А) А: 127; I(А) В: 127; I(А) С: 77
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 75.6887
4613 | 315 | 455 | 1 | 59 | 77 | 54 | 241 | 239 | 240 | 423 | 422 | 421 | 2019-12-17 20:20
|  |  | 2 | I(А) А: 67; I(А) В: 58; I(А) С: 70
|  |  | 3 | I(А) А: 9; I(А) В: 15; I(А) С: 12
|  |  | 4ул. | I(А) А: 5; I(А) В: 1; I(А) С: 15
|  |  | сумма | I(А) А: 140; I(А) В: 151; I(А) С: 151
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 106.08
4618 | 100 | 144 | 1 | 34 | 30 | 31 | 234 | 233 | 234 | 406 | 408 | 408 | 2019-12-16 19:50
|  |  | 2 | I(А) А: 12; I(А) В: 24; I(А) С: 16
|  |  | 3ул. | I(А) А: 6; I(А) В: 0; I(А) С: 11
|  |  | сумма | I(А) А: 52; I(А) В: 54; I(А) С: 58
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 38.3213
4696 | 100 | 144 | 1 | 14 | 11 | 21 | 231 | 232 | 230 | 403 | 403 | 403 | 2019-12-17 18:30
|  |  | 2 | I(А) А: 8; I(А) В: 16; I(А) С: 1
|  |  | 3ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 0
|  |  | 4 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 5 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 22; I(А) В: 28; I(А) С: 22
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 16.632
4695 | 100 | 144 | 1 | 35 | 48 | 25 | 232 | 231 | 231 | 401 | 401 | 405 | 2019-12-17 18:20
|  |  | 2 | I(А) А: 12; I(А) В: 1; I(А) С: 10
|  |  | 3ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 3
|  |  | сумма | I(А) А: 47; I(А) В: 49; I(А) С: 38
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 30.9987
4689 | 160 | 231 | 1 | 43 | 9 | 45 | 236 | 233 | 218 | 399 | 404 | 398 | 2019-12-16 20:35
|  |  | 2 | I(А) А: 29; I(А) В: 14; I(А) С: 52
|  |  | 3 | I(А) А: 34; I(А) В: 23; I(А) С: 33
|  |  | 4ул. | I(А) А: 2; I(А) В: 1; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 108; I(А) В: 47; I(А) С: 131
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 65.494
4685 | 100 | 144 | 1 | 33 | 17 | 17 | 234 | 237 | 246 | 414 | 415 | 413 | 2019-12-16 20:25
|  |  | 2 | I(А) А: 18; I(А) В: 13; I(А) С: 29
|  |  | 3 | I(А) А: 41; I(А) В: 27; I(А) С: 9
|  |  | 4ул. | I(А) А: 1; I(А) В: 3; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 93; I(А) В: 60; I(А) С: 55
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 49.712
4675 | 100 | 144 | 1 | 20 | 8 | 29 | 228 | 228 | 227 | 398 | 396 | 398 | 2019-12-16 20:15
|  |  | 2 | I(А) А: 32; I(А) В: 58; I(А) С: 38
|  |  | 3 | I(А) А: 48; I(А) В: 69; I(А) С: 71
4ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 100; I(А) В: 135; I(А) С: 138
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 84.9197
4678 | 250 | 361 | 1 | 131 | 90 | 70 | 233 | 232 | 221 | 395 | 398 | 399 | 2019-12-17 10:30
|  |  | сумма | I(А) А: 131; I(А) В: 90; I(А) С: 70
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 66.542
4619 | 100 | 144 | 1 | 21 | 41 | 13 | 233 | 232 | 221 | 395 | 398 | 399 | 2019-12-16 20:00
|  |  | 2 | I(А) А: 9; I(А) В: 11; I(А) С: 16
|  |  | 3 | I(А) А: 46; I(А) В: 29; I(А) С: 24
|  |  | 4ул. | I(А) А: 9; I(А) В: 0; I(А) С: 3
|  |  | сумма | I(А) А: 85; I(А) В: 81; I(А) С: 56
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 50.764
4701 | 100 | 144 | 1 | 1 | 1 | 10 | 232 | 233 | 232 | 404 | 406 | 404 | 2019-12-16 20:55
2
|  |  | сумма | I(А) А: 1; I(А) В: 1; I(А) С: 10
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 2.788
4702 | 160 | 231 | 1 | 7 | 8 | 18 | 231 | 232 | 232 | 403 | 403 | 403 | 2019-12-16 20:45
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 4; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 7; I(А) В: 12; I(А) С: 18
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.5717
4703 | 160 | 231 | 1 | 34 | 25 | 19 | 233 | 232 | 234 | 406 | 405 | 406 | 2019-12-17 18:55
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 3; I(А) С: 0
4 ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 34; I(А) В: 28; I(А) С: 19
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 18.873
4704 | 250 | 361 | 1 | 1 | 5 | 5 | 233 | 231 | 233 | 405 | 406 | 405 | 2019-12-17 18:45
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 19; I(А) С: 6
|  |  | 3 ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 1; I(А) В: 24; I(А) С: 11
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 8.364
4656 | 250 | 361 | 1 | 53 | 26 | 17 | 231 | 233 | 231 | 405 | 404 | 402 | 2019-12-17 18:00
|  |  | 2 | I(А) А: 45; I(А) В: 50; I(А) С: 75
|  |  | 3ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 9
|  |  | сумма | I(А) А: 98; I(А) В: 76; I(А) С: 101
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 63.7083
4657 | 160 | 231 | 1 | 7 | 1 | 11 | 229 | 236 | 228 | 402 | 405 | 404 | 2019-12-17 19:10
|  |  | 2 | I(А) А: 58; I(А) В: 44; I(А) С: 43
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 4ул. | I(А) А: 1; I(А) В: 1; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 66; I(А) В: 46; I(А) С: 54
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 38.346
4700 | 160 | 231 | 1 | 35 | 31 | 15 | 231 | 232 | 232 | 404 | 405 | 404 | 2019-12-17 19:25
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | 3 | I(А) А: 11; I(А) В: 1; I(А) С: 19
|  |  | 4ул | I(А) А: 0; I(А) В: 2; I(А) С: 2
|  |  | сумма | I(А) А: 46; I(А) В: 34; I(А) С: 36
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 26.8733
4653 | 160 | 231 | 1 | 10 | 11 | 22 | 224 | 236 | 223 | 399 | 399 | 398 | 2019-12-16 09:30
|  |  | 2 | I(А) А: 2; I(А) В: 2; I(А) С: 19
|  |  | сумма | I(А) А: 12; I(А) В: 13; I(А) С: 41
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 15.026
4655 | 160 | 231 | 1 | 56 | 35 | 78 | 232 | 246 | 231 | 414 | 413 | 411 | 2019-12-16 19:00
|  |  | 2 | I(А) А: 29; I(А) В: 37; I(А) С: 33
|  |  | 3ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 4
|  |  | сумма | I(А) А: 85; I(А) В: 73; I(А) С: 115
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 64.519
4654 | 250 | 361 | 1 | 30 | 39 | 7 | 232 | 231 | 233 | 404 | 404 | 404 | 2019-12-16 19:10
|  |  | сумма | I(А) А: 30; I(А) В: 39; I(А) С: 7
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 17.632
4659 | 100 | 144 | 1 | 5 | 4 | 27 | 225 | 210 | 211 | 380 | 378 | 378 | 2019-12-16 11:10
|  |  | 2 | I(А) А: 3; I(А) В: 18; I(А) С: 15
|  |  | сумма | I(А) А: 8; I(А) В: 22; I(А) С: 42
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 15.504
4666 | 250 | 361 | 1 | 61 | 67 | 51 | 228 | 229 | 230 | 398 | 400 | 399 | 2019-12-16 11:25
|  |  | сумма | I(А) А: 61; I(А) В: 67; I(А) С: 51
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 40.991
4651 | 100 | 144 | 1 | 20 | 37 | 3 | 220 | 223 | 250 | 403 | 401 | 401 | 2019-12-16 19:20
|  |  | 2 | I(А) А: 24; I(А) В: 9; I(А) С: 37
|  |  | 3 | I(А) А: 30; I(А) В: 8; I(А) С: 3
4ул. | bar: I(А) А to I(А) С
|  |  | сумма | I(А) А: 75; I(А) В: 55; I(А) С: 44
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 40.194
4601 | 160 | 231 | 1 | 8 | 13 | 26 | 228 | 234 | 230 | 404 | 406 | 405 | 2019-12-16 18:15
|  |  | 2 | I(А) А: 1; I(А) В: 1; I(А) С: 0
|  |  | 3 ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 9; I(А) В: 14; I(А) С: 26
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 11.3027
4677 | 160 | 231 | 1 | 36 | 52 | 40 | 231 | 225 | 231 | 402 | 403 | 400 | 2019-12-16 18:40
|  |  | 2 | I(А) А: 35; I(А) В: 66; I(А) С: 53
|  |  | 3ул. | I(А) А: 2; I(А) В: 6; I(А) С: 7
|  |  | сумма | I(А) А: 73; I(А) В: 124; I(А) С: 100
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 68.013
4643 | 100 | 144 | 1 | 3 | 4 | 6 | 225 | 232 | 222 | 397 | 397 | 396 | 2019-12-16 10:45
|  |  | 2 | I(А) А: 60; I(А) В: 61; I(А) С: 75
|  |  | сумма | I(А) А: 63; I(А) В: 65; I(А) С: 81
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 47.3037
4682 | 63 | 91 | 1 | 23 | 23 | 23 | 226 | 228 | 228 | 400 | 400 | 398 | 2019-12-16 10:30
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 23; I(А) В: 23; I(А) С: 23
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 15.686
4687 | 40 | 57.8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 240 | 241 | 238 | 409 | 410 | 410 | 2019-12-17 09:00
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 2; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.47933
4610 | 100 | 144 | 1 | 1 | 3 | 2 | 230 | 237 | 227 | 404 | 406 | 406 | 2019-12-17 20:30
|  |  | 2 | I(А) А: 26; I(А) В: 22; I(А) С: 41
|  |  | 3ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 3; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 27; I(А) В: 28; I(А) С: 43
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 22.6707
4611 | 100 | 144 | 1 | 9 | 7 | 7 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 401 | 2019-12-17 21:00
|  |  | 2 | I(А) А: 10; I(А) В: 38; I(А) С: 33
|  |  | 3ул. | I(А) А: 9; I(А) В: 2; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 28; I(А) В: 47; I(А) С: 40
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 26.45
4609 | 100 | 144 | 1 | 9 | 5 | 12 | 225 | 230 | 236 | 405 | 405 | 402 | 2019-12-17 20:50
|  |  | 2 | I(А) А: 23; I(А) В: 9; I(А) С: 7
3ул.
|  |  | сумма | I(А) А: 32; I(А) В: 14; I(А) С: 19
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 14.9717
4604 | 160 | 231 | 1 | 19 | 13 | 37 | 246 | 240 | 238 | 424 | 421 | 425 | 2019-12-16 18:25
|  |  | 2 | I(А) А: 28; I(А) В: 19; I(А) С: 16
|  |  | 3ул. | I(А) А: 2; I(А) В: 2; I(А) С: 1
|  |  | 4 | I(А) А: 12; I(А) В: 31; I(А) С: 26
|  |  | сумма | I(А) А: 61; I(А) В: 65; I(А) С: 80
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 49.7147
4606 | 160 | 231 | 1 | 22 | 36 | 53 | 229 | 229 | 230 | 400 | 399 | 399 | 16.12.19. 18:00
|  |  | 2 | I(А) А: 43; I(А) В: 11; I(А) С: 44
|  |  | 3 | I(А) А: 8; I(А) В: 42; I(А) С: 17
|  |  | 4ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 2
|  |  | сумма | I(А) А: 73; I(А) В: 89; I(А) С: 116
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 63.7547
4600 | 100 | 144 | 1 | 47 | 41 | 30 | 232 | 233 | 233 | 406 | 406 | 405 | 2019-12-16 21:00
|  |  | 2 | I(А) А: 17; I(А) В: 3; I(А) С: 17
|  |  | 3 | I(А) А: 24; I(А) В: 38; I(А) С: 36
|  |  | 4ул. | I(А) А: 2; I(А) В: 1; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 90; I(А) В: 83; I(А) С: 83
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 59.5627
4688 | 250 | 361 | 1 | 31 | 38 | 42 | 233 | 225 | 231 | 399 | 402 | 400 | 2019-12-16 21:10
|  |  | 2 | I(А) А: 33; I(А) В: 20; I(А) С: 59
|  |  | 3ул. | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 3
|  |  | 4 | I(А) А: 27; I(А) В: 81; I(А) С: 28
|  |  | сумма | I(А) А: 92; I(А) В: 139; I(А) С: 132
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 83.369
4705 | 250 | 361 | 1 | 24 | 8 | 17 | 230 | 231 | 231 | 402 | 401 | 402 | 2019-12-16 21:20
|  |  | 2 | I(А) А: 4; I(А) В: 6; I(А) С: 1
|  |  | 4ул. | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 1
|  |  | сумма | I(А) А: 28; I(А) В: 15; I(А) С: 19
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 14.3013
4706 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 230 | 402 | 402 | 402 | 2019-12-16 21:35
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4707 | 63 | 91 | 1 | 29 | 32 | 30 | 227 | 227 | 230 | 398 | 401 | 399 | 2019-12-16 10:10
|  |  | сумма | I(А) А: 29; I(А) В: 32; I(А) С: 30
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 20.748
4708 | 100 | 144 | 1 | 16 | 21 | 33 | 231 | 232 | 232 | 404 | 404 | 404 | 2019-12-17 20:40
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 0
|  |  | 3ул. | I(А) А: 1; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 17; I(А) В: 22; I(А) С: 33
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 16.68
4709 | 100 | 144 | 1 | 4 | 0 | 8 | 231 | 233 | 229 | 401 | 400 | 399 | 2019-12-17 20:45
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 1; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 4; I(А) В: 1; I(А) С: 8
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 3.003
4710 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 235 | 234 | 399 | 398 | 400 | 2019-12-17 20:55
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0
4711 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 230 | 400 | 400 | 399 | 2019-12-16 21:50
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 9; I(А) С: 8
|  |  | 3 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 9; I(А) С: 8
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 3.9043
4713 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 1 | 230 | 229 | 231 | 399 | 398 | 400 | 2019-12-17 21:00
|  |  | 2 | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 0
|  |  | сумма | I(А) А: 0; I(А) В: 0; I(А) С: 1
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 0.23
4627 | 250 | 361 | 1 | 208 | 213 | 198 | 220 | 219 | 218 | 383 | 381 | 381 | 2019-12-17 10:05
|  |  | сумма | I(А) А: 208; I(А) В: 213; I(А) С: 198
|  |  | Р(кВт) | I(А) А: 135.561
|  | Начальник ОП с. Верхние Киги |  | Uл (В) АВ: Маратов С.Ж.