## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2019 г. ОП с.Красноусольский
№ ТП | S mp, к BA | I ном | № Л | I (A) |  |  | U ф (B) |  |  | U л (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
ТП-1 | 400 | 578 | 1 | 40.1 | 110.2 | 63.7 | 223 | 230 | 232 | 388 | 397 | 399 | 17.12.2019 18.10
|  |  | 2 | I (A) A: 49.8; I (A) B: 30.1; I (A) C: 20.6
|  |  | 3 | I (A) A: 58.7; I (A) B: 54.8; I (A) C: 48.7
|  |  | 4 | I (A) A: 118.4; I (A) B: 86.9; I (A) C: 56.4
|  |  | 5 | I (A) A: 19.8; I (A) C: 12.3
|  |  | сумма | I (A) A: 286.8; I (A) B: 282; I (A) C: 201.7
ТП-2 | 250(160) | 361(231) | 1 | 34.9 | 35.8 | 66.1 | 230 228 ХХ | 239 230 ХХ | 237 229 ХХ | 410 400 ХХ | 412 400 ХХ | 410 398 ХХ | 17.12.2019 15.25
|  |  | 2 | I (A) A: 6.5; I (A) B: 22.8; I (A) C: 31.6
|  |  | 3 | I (A) A: 4.8; I (A) B: 3.2; I (A) C: 4.7
4
|  |  | сумма | I (A) A: 46.2; I (A) B: 61.8; I (A) C: 102.4
ТП-3 | 630 | 910 | 1 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 239 | 234 | 234 | 413 | 409 | 410 | 24.12.2019 09.30
|  |  | 2 | I (A) A: 15.8; I (A) B: 25.1; I (A) C: 17.6
|  |  | 3 | I (A) A: 52.3; I (A) B: 49.5; I (A) C: 64.8
|  |  | 4 | I (A) A: 25.8; I (A) B: 48.1; I (A) C: 50.1
5
6
|  |  | сумма | I (A) A: 96.5; I (A) B: 125.9; I (A) C: 136.7
ТП-4 | 250 | 361 | 1 | 38.6 | 53.6 | 37.5 | 229 | 229 | 229 | 397 | 398 | 397 | 24.12.2019 09.45
|  |  | 2 | I (A) A: 2.4; I (A) B: 5.3; I (A) C: 9.7
|  |  | 3 | I (A) A: 22.3; I (A) B: 47.5; I (A) C: 20.3
|  |  | 4 | I (A) A: 9.7; I (A) B: 5.1; I (A) C: 4.6
|  |  | 5 | I (A) A: 9.6; I (A) B: 17.2; I (A) C: 18.1
6
7
|  |  | сумма | I (A) A: 82.6; I (A) B: 128.7; I (A) C: 90.2
ТП-5 | 200 | 288 | 1 | 34.7 | 68.3 | 0.1 | 240 | 236 | 245 | 416 | 420 | 418 | 17.12.2019 18.20
|  |  | 2 | I (A) A: 31.2; I (A) B: 16.5; I (A) C: 59.7
|  |  | 3 | I (A) A: 74.8; I (A) B: 51.2; I (A) C: 30.2
|  |  | 4 | I (A) C: 19.7
|  |  | сумма | I (A) A: 140.7; I (A) B: 136; I (A) C: 109.7
ТП-6 | 160 | 231 | 1 | 57.8 | 85.6 | 78.6 | 230 | 223 | 231 | 397 | 395 | 393 | 17.12.2019 18.45
|  |  | 2 | I (A) A: 61.3; I (A) B: 88.7; I (A) C: 91.5
|  |  | 3 | I (A) A: 13.4
4
|  |  | сумма | I (A) A: 132.5; I (A) B: 174.3; I (A) C: 170.1
ТП-7 | 250 | 361 | 1 | 47.3 | 36.4 | 128.7 | 235 | 234 | 230 | 406 | 404 | 408 | 17.12.2019 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 20.6; I (A) B: 70.5; I (A) C: 42.5
|  |  | 3 | I (A) A: 66.6; I (A) B: 63.4; I (A) C: 34.3
|  |  | 4 | I (A) A: 42.7; I (A) B: 5.3; I (A) C: 52.4
|  |  | 5 | I (A) A: 7.6; I (A) B: 6.5
|  |  | сумма | I (A) A: 184.8; I (A) B: 182.1; I (A) C: 257.9
ТП-8 | 400 | 578 | 1 | 99.7 | 85.6 | 39.2 | 217 | 228 | 225 | 392 | 388 | 386 | 18.12.2019 18.10
|  |  | 2 | I (A) A: 18.3; I (A) B: 12.1; I (A) C: 36.5
|  |  | 3 | I (A) A: 72.6; I (A) B: 17.4; I (A) C: 72.1
|  |  | 4 | I (A) A: 107.2; I (A) B: 39.1; I (A) C: 62.2
|  |  | 5 | I (A) C: 40.5
|  |  | сумма | I (A) A: 297.8; I (A) B: 154.2; I (A) C: 250.5
ТП-9 | 400 | 578 | 1 | 25.1 | 64.6 | 50.9 | 225 | 242 | 243 | 399 | 413 | 417 | 18.12.2019 18.25
|  |  | 2 | I (A) A: 22.5; I (A) B: 8.6; I (A) C: 29.7
|  |  | 3 | I (A) A: 68.8; I (A) B: 33.6; I (A) C: 73.8
|  |  | 4 | I (A) A: 33.5; I (A) B: 30.5; I (A) C: 62.4
|  |  | 5 | I (A) B: 14.9; I (A) C: 0.4
|  |  | сумма | I (A) A: 149.9; I (A) B: 152.2; I (A) C: 217.2
ТП-11 | 63 | 90.9 | 1 | 12.2 | 13.1 | 20.8 | 235 | 232 | 233 | 411 | 407 | 408 | 21.12.2019 20.15
|  |  | сумма | I (A) A: 12.2; I (A) B: 13.1; I (A) C: 20.8
ТП-12 | 400 | 578 | 1 | 70.7 | 6.1 | 28.2 | 225 | 234 | 235 | 401 | 402 | 400 | 19.12.2019 18.15
|  |  | 2 | I (A) A: 34.5; I (A) B: 36.2; I (A) C: 44.4
|  |  | 3 | I (A) A: 11.6; I (A) B: 38.1; I (A) C: 14.5
|  |  | 4 | I (A) A: 106.9; I (A) B: 34.9; I (A) C: 38.4
|  |  | 5 | I (A) A: 3; I (A) B: 2.1; I (A) C: 48.6
|  |  | 6 | I (A) A: 42.2; I (A) B: 42.2; I (A) C: 23.7
|  |  | 7 | I (A) C: 49
|  |  | сумма | I (A) A: 268.9; I (A) B: 159.6; I (A) C: 246.8
ТП-13 | 160 | 231 | 1 | ХХ | ХХ | ХХ | 235 | 235 | 235 | 412 | 411 | 411 | 23.12.2019 10.00
сумма
ТП-15 | 2*630 | 910 | 1 | 8.3 | 1.7 | 4.4 | 214 | 218 | 214 | 384 | 376 | 378 | 23.12.2019 10.20
|  |  | 2 | I (A) A: 22.5; I (A) B: 23.8; I (A) C: 3.6
|  |  | 3 | I (A) A: 15.7; I (A) B: 13.1; I (A) C: 14.2
|  |  | 4 | I (A) A: 3.4; I (A) B: 19.8; I (A) C: 17.8
|  |  | 5 | I (A) A: 135.1; I (A) B: 89.6; I (A) C: 76.6
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 7 | I (A) A: 2.1; I (A) B: 2.5; I (A) C: 4.5
|  |  | 8 | I (A) A: 2.2; I (A) B: 1.6; I (A) C: 2.1
|  |  | 9 | I (A) A: 0; I (A) B: 10.3; I (A) C: 4.5
|  |  | 10 | I (A) A: 10.5; I (A) B: 28.4; I (A) C: 6.4
11
|  |  | сумма | I (A) A: 199.8; I (A) B: 190.8; I (A) C: 134.1
ТП-16 | 400 | 578 | 1 | 12.3 | 26.5 | 52.4 | 229 | 224 | 225 | 397 | 397 | 394 | 23.12.2019 10.45
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 59.8; I (A) B: 64.9; I (A) C: 78.1
|  |  | 4 | I (A) A: 65.4; I (A) B: 65.5; I (A) C: 74.3
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
сумма
ТП-17 | 400 | 578 | 1 | ХХ | ХХ | ХХ | 220 | 218 | 220 | 383 | 380 | 383 | 23.12.2019 10.55
сумма
ТП-18 | 160 | 231 | 1 | 1.5 | 2.2 | 6.1 | 231 | 232 | 234 | 401 | 404 | 403 | 24.12.2019 10.00
|  |  | 2 | I (A) A: 18.2; I (A) B: 23.4; I (A) C: 13.9
|  |  | 3 | I (A) A: 5.5; I (A) B: 11.3; I (A) C: 2.9
4
|  |  | сумма | I (A) A: 25.2; I (A) B: 36.9; I (A) C: 22.9
ТП-19 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 229 | 400 | 399 | 398 | 19.12.2019 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 71.6; I (A) B: 28.3; I (A) C: 30.8
|  |  | 3 | I (A) A: 12.4; I (A) B: 20.9; I (A) C: 13.1
|  |  | 4 | I (A) A: 6.8; I (A) B: 49.7; I (A) C: 29.5
|  |  | сумма | I (A) A: 90.8; I (A) B: 98.9; I (A) C: 73.4
ТП-20 | 400 | 578 | 1 | 25.2 | 40.4 | 10.1 | 234 | 238 | 239 | 414 | 415 | 411 | 19.12.2019 18.50
|  |  | 2 | I (A) A: 40.1; I (A) B: 31.2; I (A) C: 28.3
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0.2
5
|  |  | сумма | I (A) A: 65.5; I (A) B: 71.8; I (A) C: 38.4
ТП-21 | 630(250) | 910(361) | 1 | 0.2 | 4.2 | 10.4 | 231 220 | 230 235 | 219 216 | 400 381 | 397 384 | 399 382 | 24.12.2019 10.20
|  |  | 2 | I (A) A: 38.9; I (A) B: 13.4; I (A) C: 25.2
|  |  | 3 | I (A) A: 52.1; I (A) B: 54.3; I (A) C: 60.5
|  |  | 4 | I (A) A: 17.2; I (A) B: 13.6; I (A) C: 16.9
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 8.5; I (A) B: 3.6; I (A) C: 12.5
|  |  | 7 | I (A) A: 6.7; I (A) B: 2.7; I (A) C: 11.2
8
сумма
ТП-22 | 250 | 361 | 1 | 18.4 | 14.2 | 34.9 | 231 | 233 | 231 | 403 | 403 | 402 | 17.12.2019 19.15
|  |  | 2 | I (A) A: 8.6; I (A) B: 33.4; I (A) C: 20.2
|  |  | 3 | I (A) A: 21.9; I (A) B: 10.8; I (A) C: 11.3
|  |  | 4 | I (A) A: 1.7; I (A) B: 0; I (A) C: 0.7
|  |  | сумма | I (A) A: 50.6; I (A) B: 58.4; I (A) C: 67.1
ТП-23 | 400 | 578 | 1 | 41.1 | 20.1 | 29.6 | 220 | 222 | 221 | 386 | 383 | 386 | 23.12.2019 11.15
|  |  | 2 | I (A) A: 9.1; I (A) B: 8.1; I (A) C: 21.9
|  |  | 3 | I (A) A: 159.5; I (A) B: 152.9; I (A) C: 150.1
|  |  | 4 | I (A) A: 15.6; I (A) B: 17.8; I (A) C: 17.5
|  |  | 5 | I (A) A: 25.1; I (A) B: 30.1; I (A) C: 15.6
|  |  | сумма | I (A) A: 250.4; I (A) B: 229; I (A) C: 234.7
ТП-24 | 100 | 144 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 233 | 229 | 221 | 401 | 404 | 404 | 24.12.2019 10.35
|  |  | 2 | I (A) A: 4.3; I (A) B: 29.9; I (A) C: 21.1
|  |  | сумма | I (A) A: 5.7; I (A) B: 29.9; I (A) C: 21.1
ТП-25 | 250 | 361 | 1 | 24.9 | 5.9 | 58.6 | 235 | 223 | 229 | 396 | 402 | 400 | 19.12.2019 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 8.2; I (A) B: 81.8; I (A) C: 1.4
|  |  | 3 | I (A) A: 94.8; I (A) B: 83.1; I (A) C: 8.6
|  |  | 4 | I (A) A: 19.6; I (A) B: 40.3; I (A) C: 33.8
5
|  |  | сумма | I (A) A: 147.5; I (A) B: 211.1; I (A) C: 102.4
ТП-26 | 630 | 910 | 1 | 51.5 | 46.9 | 20.6 | 228 | 227 | 231 | 398 | 400 | 399 | 24.12.2019 10.45
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.5; I (A) C: 0.3
|  |  | 3 | I (A) A: 10.5; I (A) B: 8.5; I (A) C: 13.6
|  |  | сумма | I (A) A: 62; I (A) B: 55.9; I (A) C: 34.5
ТП-27 | 400 | 578 | 1 | 27.3 | 19.1 | 12.1 | 234 | 228 | 232 | 399 | 404 | 402 | 19.12.2019 19.15
|  |  | 2 | I (A) A: 42.9; I (A) B: 62.1; I (A) C: 1.4
|  |  | 3 | I (A) A: 24.1; I (A) B: 53.4; I (A) C: 4.8
|  |  | сумма | I (A) A: 94.3; I (A) B: 134.6; I (A) C: 18.3
ТП-28 | 400 | 578 | 1 | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 226 | 226 | 222 | 391 | 389 | 394 | 24.12.2019 10.55
|  |  | 2 | I (A) A: 5.9; I (A) B: 5.2; I (A) C: 3.8
|  |  | 3 | I (A) A: 28.7; I (A) B: 29.7; I (A) C: 71.5
|  |  | 4 | I (A) A: 50.4; I (A) B: 6.6; I (A) C: 31.9
|  |  | 5 | I (A) B: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 92.6; I (A) B: 49.8; I (A) C: 115.3
ТП-29 | 2*400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213 | 207 | 210 | 363 | 368 | 367 | 23.12.2019 11.30
|  |  | 2 | I (A) A: 1.5; I (A) B: 11.1; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 12.3; I (A) B: 48.6; I (A) C: 18.1
|  |  | 4 | I (A) A: 17.2; I (A) B: 34.9; I (A) C: 9.7
|  |  | 5 | I (A) A: 30.7; I (A) B: 28.1; I (A) C: 34.3
|  |  | 6 | I (A) A: 2.3; I (A) B: 15.6; I (A) C: 12.8
|  |  | 7 | I (A) A: 38.4; I (A) B: 34.7; I (A) C: 28.1
8
|  |  | сумма | I (A) A: 102.4; I (A) B: 173; I (A) C: 103
ТП-30 | 400 | 578 | 1 | 254 | 248 | 235 | 219 | 222 | 219 | 385 | 385 | 382 | 23.12.2019 10.50
|  |  | сумма | I (A) A: 254; I (A) B: 248; I (A) C: 235
ТП-31 | 400 | 578 | 1 | 3.6 | 30.1 | 37.1 | 232 | 232 | 234 | 404 | 402 | 408 | 23.12.2019 11.45
|  |  | 2 | I (A) A: 19.8; I (A) B: 6.6; I (A) C: 10.5
|  |  | 3 | I (A) A: 2.5; I (A) B: 4.5; I (A) C: 0.8
|  |  | 4 | I (A) A: 51.6; I (A) B: 36.2; I (A) C: 55.1
|  |  | 5 | I (A) A: 12.4; I (A) B: 6.2; I (A) C: 16.8
|  |  | 6 | I (A) A: 22.7; I (A) B: 31.5; I (A) C: 38.9
|  |  | сумма | I (A) A: 112.6; I (A) B: 115.1; I (A) C: 159.2
ТП-32 | 630(400) | 910(578) | 1 | 2.2 | 8.6 | 1.6 | 229 227 | 229 229 | 230 230 | 398 395 | 400 398 | 400 398 | 24.12.2019 11.05
|  |  | 2 | I (A) A: 7.9; I (A) B: 33.1; I (A) C: 35.5
|  |  | 3 | I (A) A: 76.1; I (A) B: 29.2; I (A) C: 34.8
|  |  | 4 | I (A) A: 37.9; I (A) B: 18.7; I (A) C: 26.8
|  |  | 5 | I (A) A: 30.3; I (A) B: 36.9; I (A) C: 25.8
6
|  |  | сумма | I (A) A: 154.4; I (A) B: 126.5; I (A) C: 124.5
ТП-33 | 160(100) | 231(144) | 1 | 50.2 | 47.8 | 48.2 | 225 234 | 226 228 | 225 224 | 395 390 | 393 392 | 395 392 | 24.12.2019 11.15
|  |  | 2 | I (A) A: 27.9; I (A) B: 71.2; I (A) C: 48.5
|  |  | 3 | I (A) A: 29.3; I (A) B: 39.5; I (A) C: 30.2
|  |  | 4 | I (A) A: 6.3; I (A) B: 0.2; I (A) C: 3.8
|  |  | 5 | I (A) A: 35.1; I (A) B: 19.8; I (A) C: 23.6
|  |  | 6 | I (A) A: 36.9; I (A) B: 50.2; I (A) C: 46.6
|  |  | 7 | I (A) A: 17.8; I (A) B: 25.2; I (A) C: 29.7
|  |  | 8 | I (A) A: 47.1; I (A) B: 33.5; I (A) C: 47.9
|  |  | сумма | I (A) A: 250.6; I (A) B: 287.4; I (A) C: 278.5
ТП-34 | 630(400) | 910 | 1 | 30.2 | 19.1 | 51.9 | 222 228 | 220 230 | 218 230 | 385 400 | 383 401 | 383 400 | 24.12.2019 11.25
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 66.5; I (A) B: 66.3; I (A) C: 54.6
|  |  | 4 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 1.6; I (A) C: 2.1
|  |  | 5 | I (A) A: 17.7; I (A) B: 12.4; I (A) C: 17.1
|  |  | 6 | I (A) A: 61.3; I (A) B: 47.8; I (A) C: 61.4
|  |  | 7 | I (A) A: 8.8; I (A) B: 7.8; I (A) C: 8.3
|  |  | 8 | I (A) A: 7.7; I (A) B: 8.4; I (A) C: 8.1
|  |  | сумма | I (A) A: 192.3; I (A) B: 163.4; I (A) C: 203.5
ТП-35 | 630(400) | 910 | 1 | 4.3 | 5.6 | 2.6 | 226 226 | 223 231 | 221 229 | 388 398 | 390 395 | 385 398 | 24.12.2019 11.40
|  |  | 2 | I (A) A: 56.2; I (A) B: 60.8; I (A) C: 74.5
|  |  | 3 | I (A) A: 73.2; I (A) B: 53.1; I (A) C: 102.2
|  |  | 4 | I (A) A: 34.5; I (A) B: 43.6; I (A) C: 60.8
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 2.7; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 0.4; I (A) C: 2.7
|  |  | 7 | I (A) A: 9.2; I (A) B: 32.9; I (A) C: 2.9
|  |  | 8 | I (A) A: 101.5; I (A) B: 110.7; I (A) C: 66.3
|  |  | 9 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0
|  |  | 10 | I (A) A: 70.9; I (A) B: 45.3; I (A) C: 44.7
|  |  | 11 | I (A) A: 47.2; I (A) B: 43.1; I (A) C: 63.1
|  |  | сумма | I (A) A: 398.3; I (A) B: 398.3; I (A) C: 419.8
ТП-36 | 320 | 462 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 229 | 233 | 230 | 407 | 403 | 404 | 24.12.2019 11.50
|  |  | 2 | I (A) A: 17.1; I (A) B: 12.1; I (A) C: 13.1
|  |  | 3 | I (A) A: 25.4; I (A) B: 29.9; I (A) C: 18.1
|  |  | сумма | I (A) A: 42.6; I (A) B: 42; I (A) C: 31.2
ТП-37 | 160 | 231 | 1 | 45.2 | 12.2 | 10.3 | 226 | 228 | 235 | 400 | 398 | 400 | 18.12.2019 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 24.5; I (A) B: 21.1; I (A) C: 16.8
|  |  | сумма | I (A) A: 69.7; I (A) B: 33.3; I (A) C: 27.1
ТП-38 | 250 | 361 | 1 | 87.5 | 77.4 | 55.3 | 232 | 228 | 231 | 400 | 400 | 398 | 17.12.2019 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 39.4; I (A) B: 47.5; I (A) C: 38.5
|  |  | 3 | I (A) A: 17.8; I (A) B: 23.3; I (A) C: 23.8
|  |  | сумма | I (A) A: 144.7; I (A) B: 148.2; I (A) C: 117.6
ТП-39 | 400 | 578 | 1 | 32.3 | 16.7 | 31.1 | 221 | 231 | 228 | 399 | 403 | 400 | 24.12.2019 13.10
|  |  | 2 | I (A) A: 11.1; I (A) B: 19.1; I (A) C: 9.2
|  |  | 3 | I (A) A: 17.1; I (A) B: 24.6; I (A) C: 39.7
4
|  |  | сумма | I (A) A: 60.5; I (A) B: 60.4; I (A) C: 80
ТП-40 | 2*250 | 361 | 1 | 37.8 | 49.7 | 34.5 | 225 226 | 226 233 | 223 225 | 392 393 | 395 393 | 392 396 | 24.12.2019 13.25
|  |  | 2 | I (A) A: 120.7; I (A) B: 116.5; I (A) C: 112.9
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 34.7; I (A) B: 10.5; I (A) C: 26.1
|  |  | 5 | I (A) A: 88.9; I (A) B: 67.9; I (A) C: 101.1
|  |  | 6 | I (A) A: 5.1; I (A) B: 0.7; I (A) C: 0
|  |  | 7 | I (A) A: 48.5; I (A) B: 65.7; I (A) C: 70.9
|  |  | 8 | I (A) A: 24.4; I (A) B: 20.1; I (A) C: 39.9
|  |  | сумма | I (A) A: 360.1; I (A) B: 331.1; I (A) C: 385.4
ТП-41 | 400 | 578 | 1 | 44.8 | 65.2 | 50.9 | 224 | 229 | 235 | 399 | 401 | 398 | 17.12.2019 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 41.2; I (A) B: 41.8; I (A) C: 8.2
|  |  | 3 | I (A) A: 78.7; I (A) B: 6.6; I (A) C: 34.1
|  |  | 4 | I (A) A: 5.2
|  |  | сумма | I (A) A: 169.9; I (A) B: 113.6; I (A) C: 93.2
ТП-42 | 400 | 578 | 1 | 13.8 | 9.5 | 18 | 232 | 230 | 230 | 403 | 400 | 402 | 17.12.2019 19.50
|  |  | 2 | I (A) A: 27.7; I (A) B: 22.4; I (A) C: 23.9
|  |  | 3 | I (A) A: 48.8; I (A) B: 21.2; I (A) C: 67.5
|  |  | 4 | I (A) A: 32.1; I (A) B: 73.6; I (A) C: 41.5
|  |  | 5 | I (A) B: 23
|  |  | сумма | I (A) A: 122.4; I (A) B: 149.7; I (A) C: 150.9
ТП-43 | 250 | 361 | 1 | 55.6 | 41.5 | 29.9 | 224 | 228 | 237 | 403 | 401 | 398 | 19.12.2019 19.35
|  |  | 2 | I (A) A: 50.7; I (A) B: 5.3; I (A) C: 16.8
|  |  | сумма | I (A) A: 106.3; I (A) B: 46.8; I (A) C: 46.7
ТП-44 | 40 | 57.8 | 1 | 45.8 | 18.5 | 17.5 | 223 | 223 | 223 | 389 | 390 | 392 | 24.12.2019 13.40
|  |  | сумма | I (A) A: 45.8; I (A) B: 18.5; I (A) C: 17.5
ТП-46 | 400 | 578 | 1 | 61.7 | 29.1 | 58.2 | 228 | 235 | 225 | 399 | 397 | 400 | 17.12.2019 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 28.7; I (A) B: 26.8; I (A) C: 88.7
|  |  | 3 | I (A) A: 9.4; I (A) B: 30; I (A) C: 12.4
4
|  |  | сумма | I (A) A: 99.8; I (A) B: 85.9; I (A) C: 159.3
ТП-47 | 400 | 578 | 1 | 4.9 | 12.1 | 37.8 | 230 | 228 | 227 | 398 | 399 | 398 | 18.12.2019 18.40
|  |  | 2 | I (A) A: 25.5; I (A) B: 23.8; I (A) C: 28.5
|  |  | 3 | I (A) A: 33.1; I (A) B: 33.2; I (A) C: 21.8
|  |  | 4 | I (A) A: 15.9; I (A) B: 44.9; I (A) C: 23.2
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 7 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
сумма
ТП-48 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 232 | 234 | 400 | 402 | 399 | 18.12.2019 18.55
|  |  | 2 | I (A) A: 75.1; I (A) B: 33.6; I (A) C: 56.1
|  |  | 3 | I (A) A: 12.5; I (A) B: 13.7; I (A) C: 14.2
|  |  | сумма | I (A) A: 87.6; I (A) B: 47.3; I (A) C: 70.3
ТП-49 | 250 | 361 | 1 | 4.2 | 25.6 | 46.2 | 226 | 231 | 229 | 400 | 398 | 399 | 17.12.2019 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 49.3; I (A) B: 35.9; I (A) C: 66.1
|  |  | 3 | I (A) A: 11.4; I (A) B: 10; I (A) C: 8.9
|  |  | 4 | I (A) A: 37.2; I (A) B: 50.2; I (A) C: 37.5
|  |  | сумма | I (A) A: 102.1; I (A) B: 121.7; I (A) C: 158.7
ТП-50 | 250 | 361 | 1 | 1.6 | 40.3 | 52.4 | 237 | 228 | 225 | 404 | 401 | 400 | 19.12.2019 19.45
|  |  | 2 | I (A) A: 52.5; I (A) B: 38.5; I (A) C: 53.2
|  |  | 3 | I (A) A: 67.3; I (A) B: 70.5; I (A) C: 79.3
|  |  | сумма | I (A) A: 121.4; I (A) B: 149.3; I (A) C: 184.9
ТП-51 | 400 | 578 | 1 | 97.8 | 52.6 | 46.6 | 229 | 230 | 221 | 395 | 393 | 393 | 17.12.2019 20.15
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 14.8; I (A) C: 19.1
|  |  | 3 | I (A) A: 31.2; I (A) B: 25.7; I (A) C: 37.7
|  |  | 4 | I (A) A: 32.6; I (A) B: 40.5; I (A) C: 42.6
|  |  | сумма | I (A) A: 161.6; I (A) B: 133.6; I (A) C: 146
ТП-52 | 160 | 231 | 1 | 19.5 | 17.1 | 19.6 | 231 | 232 | 228 | 400 | 401 | 401 | 19.12.2019 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 49.4; I (A) B: 22.1; I (A) C: 50.3
|  |  | 3 | I (A) A: 28.8; I (A) B: 31; I (A) C: 21.8
|  |  | сумма | I (A) A: 97.7; I (A) B: 70.2; I (A) C: 91.7
ТП-53 | 250 | 361 | 1 | 31.8 | 47.3 | 54.2 | 230 | 233 | 226 | 402 | 398 | 399 | 19.12.2019 20.15
|  |  | 2 | I (A) A: 31.3; I (A) B: 18.2; I (A) C: 42.6
|  |  | 3 | I (A) A: 12.7; I (A) B: 1.2; I (A) C: 12.2
|  |  | сумма | I (A) A: 75.8; I (A) B: 66.7; I (A) C: 109
ТП-54 | 100 | 144 | 1 |  |  | 4.1 | 234 | 235 | 234 | 409 | 407 | 409 | 23.12.2019 13.20
|  |  | 2 | I (A) A: 39.6; I (A) B: 37.1; I (A) C: 39.1
|  |  | сумма | I (A) A: 39.6; I (A) B: 37.1; I (A) C: 43.2
ТП-55 | 250 | 361 | 1 | ХХ | ХХ | ХХ | 220 | 219 | 219 | 385 | 383 | 385 | 23.12.2019 13.30
сумма
ТП-56 | 250 | 361 | 1 | 60.1 | 13.6 | 62.7 | 229 | 228 | 225 | 396 | 395 | 395 | 18.12.2019 19.10
|  |  | 2 | I (A) A: 2.9; I (A) B: 68.9; I (A) C: 26.5
|  |  | 3 | I (A) A: 7.9; I (A) B: 0; I (A) C: 0
сумма
ТП-57 | 250 | 361 | 1 | 0 | 5.7 | 2.4 | 221 | 224 | 220 | 387 | 384 | 386 | 23.12.2019 13.50
|  |  | 2 | I (A) A: 56.6; I (A) B: 58.1; I (A) C: 59.6
|  |  | 3 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 12.3; I (A) B: 13.3; I (A) C: 12.1
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 2.2; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 5.6; I (A) C: 0
|  |  | 7 | I (A) A: 16.3; I (A) B: 7.8; I (A) C: 18.6
|  |  | сумма | I (A) A: 85.6; I (A) B: 92.9; I (A) C: 92.7
ТП-58 | 250 | 361 | 1 | 38.3 | 49.7 | 61.3 | 219 | 219 | 208 | 372 | 373 | 370 | 23.12.2019 14.10
|  |  | 2 | I (A) A: 2.4; I (A) B: 0.8; I (A) C: 1.6
|  |  | 3 | I (A) A: 23.9; I (A) B: 23.8; I (A) C: 29.4
|  |  | 4 | I (A) A: 9.1; I (A) B: 7.5; I (A) C: 6.6
|  |  | сумма | I (A) A: 73.7; I (A) B: 81.8; I (A) C: 98.9
ТП-59 | 400 | 578 | 1 | 34.8 | 38.7 | 20.5 | 233 | 229 | 232 | 399 | 401 | 407 | 19.12.2019 20.20
|  |  | 2 | I (A) A: 23.3; I (A) B: 18.1; I (A) C: 24.6
|  |  | 3 | I (A) A: 14.6; I (A) B: 0.7; I (A) C: 47.8
|  |  | 4 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 73; I (A) B: 57.5; I (A) C: 92.9
ТП-61 | 320 | 462 | 1 | 3.9 | 15.6 | 44.3 | 235 | 231 | 230 | 405 | 407 | 403 | 19.12.2019 20.35
|  |  | 2 | I (A) A: 12.5; I (A) B: 10.5; I (A) C: 10.6
|  |  | сумма | I (A) A: 16.4; I (A) B: 26.1; I (A) C: 54.9
ТП-63 | 40 | 57.8 | 1 | 19.4 | 34.3 | 0.3 | 243 | 212 | 239 | 399 | 406 | 402 | 17.12.2019 18.00
|  |  | сумма | I (A) A: 19.4; I (A) B: 34.3; I (A) C: 0.3
ТП-64 | 400 | 578 | 1 | 0 | 2.5 | 8.2 | 231 | 235 | 229 | 404 | 402 | 402 | 19.12.2019 20.45
|  |  | 2 | I (A) A: 17.2; I (A) B: 21.4; I (A) C: 12.1
|  |  | 3 | I (A) A: 7.2; I (A) B: 5.1; I (A) C: 10.9
|  |  | 4 | I (A) A: 10.7; I (A) B: 12; I (A) C: 18.5
|  |  | 5 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.1
|  |  | сумма | I (A) A: 35.3; I (A) B: 41.1; I (A) C: 49.8
ТП-65 | 250 | 361 | 1 | 22.6 | 8.1 | 1.6 | 226 | 228 | 236 | 400 | 401 | 401 | 18.12.2019 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 4.2; I (A) B: 11.3; I (A) C: 11.8
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 2.3; I (A) C: 42.4
|  |  | 4 | I (A) A: 10.1; I (A) B: 5.1; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 22.9; I (A) B: 23.1; I (A) C: 22.3
|  |  | сумма | I (A) A: 59.8; I (A) B: 49.9; I (A) C: 78.1
ТП-66 | 400 | 578 | 1 | 18.7 | 39.7 | 5.6 | 227 | 232 | 231 | 402 | 401 | 405 | 19.12.2019 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 8.8; I (A) B: 18.7; I (A) C: 11.2
|  |  | 3 | I (A) A: 35.9; I (A) B: 2.2; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 63.4; I (A) B: 60.6; I (A) C: 16.8
ТП-67 | 40 | 57.8 | 1 | ХХ | ХХ | ХХ | 225 | 225 | 225 | 392 | 391 | 391 | 23.12.2019 09.40
сумма
ТП-68 | 160 | 231 | 1 | 7.2 | 26 | 10.6 | 230 | 229 | 229 | 401 | 403 | 400 | 18.12.2019 19.45
|  |  | 2 | I (A) A: 35.2; I (A) B: 8.9; I (A) C: 27.1
|  |  | 3 | I (A) A: 3.1; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 45.5; I (A) B: 34.9; I (A) C: 37.7
ТП-101 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 234 | 232 | 404 | 404 | 402 | 18.12.2019 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0.4; I (A) C: 2.4
|  |  | 3 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 12.1; I (A) C: 10.2
|  |  | 4 | I (A) A: 28.1; I (A) B: 1.4; I (A) C: 17.9
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.9; I (A) C: 0.4
|  |  | 6 | I (A) A: 0.8; I (A) B: 0.6; I (A) C: 0.5
|  |  | сумма | I (A) A: 29.3; I (A) B: 15.4; I (A) C: 31.4
ТП-102 | 160 | 231 | 1 | 1.6 | 1.1 | 6.3 | 231 | 234 | 233 | 403 | 405 | 402 | 18.12.2019 20.15
|  |  | 2 | I (A) A: 10.7; I (A) B: 10.9; I (A) C: 2.7
|  |  | 3 | I (A) A: 0.5; I (A) B: 15.4; I (A) C: 10.9
|  |  | 4 | I (A) A: 2.8; I (A) B: 3.8; I (A) C: 2.2
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.8; I (A) C: 3.1
6
|  |  | сумма | I (A) A: 15.6; I (A) B: 32; I (A) C: 25.2
ТП-103 | 250 | 361 | 1 | 41.4 | 40.8 | 39.1 | 231 | 230 | 229 | 398 | 397 | 398 | 18.12.2019 20.30
|  |  | 2 | I (A) A: 13.1; I (A) B: 26.2; I (A) C: 14.4
|  |  | 3 | I (A) A: 28.8; I (A) B: 23.1; I (A) C: 23.6
|  |  | 4 | I (A) A: 64.8; I (A) B: 73.5; I (A) C: 68.6
|  |  | сумма | I (A) A: 148.1; I (A) B: 163.6; I (A) C: 145.7
ТП-104 | 160 | 231 | 1 | 27.5 | 24.9 | 1.7 | 233 | 231 | 231 | 403 | 400 | 403 | 20.12.2019 20.20
|  |  | 2 | I (A) A: 30.4; I (A) B: 75.4; I (A) C: 43.5
|  |  | сумма | I (A) A: 57.9; I (A) B: 100.3; I (A) C: 45.2
ТП-105 | 250 | 361 | 1 | 10.1 | 15.8 | 19.6 | 233 | 232 | 232 | 403 | 402 | 403 | 18.12.2019 20.50
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 10.1; I (A) B: 15.8; I (A) C: 19.6
ТП-106 | 160 | 231 | 1 | 0.2 | 9.7 | 2.2 | 231 | 232 | 231 | 404 | 402 | 402 | 21.12.2019 18.35
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 1.2; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 0.2; I (A) B: 10.9; I (A) C: 2.2
ТП-107 | 160 | 231 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 230 | 232 | 232 | 401 | 403 | 401 | 21.12.2019 18.50
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 1.2
|  |  | 3 | I (A) A: 23.4; I (A) B: 21.3; I (A) C: 0.2
|  |  | 4 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 24.1; I (A) B: 21.3; I (A) C: 1.4
ТП-108 | 250 | 361 | 1 | 60.3 | 32.8 | 29.2 | 232 | 231 | 231 | 402 | 401 | 401 | 18.12.2019 20.45
|  |  | 2 | I (A) A: 9.2; I (A) B: 8.5; I (A) C: 8.1
|  |  | сумма | I (A) A: 69.5; I (A) B: 41.3; I (A) C: 37.3
ТП-109 | 160 | 231 | 1 | 5.4 | 5.1 | 0 | 236 | 227 | 228 | 400 | 401 | 402 | 20.12.2019 20.30
|  |  | 2 | I (A) A: 11.3; I (A) B: 4.9; I (A) C: 27.5
|  |  | 3 | I (A) A: 26.1; I (A) B: 36.3; I (A) C: 56.8
|  |  | 4 | I (A) C: 2.8
|  |  | сумма | I (A) A: 42.8; I (A) B: 46.3; I (A) C: 87.1
ТП-110 | 250 | 361 | 1 | 120.9 | 88.4 | 84.6 | 235 | 235 | 238 | 410 | 410 | 412 | 18.12.2019 20.55
|  |  | сумма | I (A) A: 120.9; I (A) B: 88.4; I (A) C: 84.6
ТП-111 | 160 | 231 | 1 | 0 | 3.2 | 7.1 | 232 | 235 | 233 | 405 | 408 | 401 | 18.12.2019 21.10
|  |  | 2 | I (A) A: 29.6; I (A) B: 53.4; I (A) C: 59.1
|  |  | сумма | I (A) A: 29.6; I (A) B: 56.6; I (A) C: 66.2
ТП-112 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 231 | 399 | 402 | 401 | 20.12.2019 19.25
|  |  | 2 | I (A) A: 1.5; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 1.5; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-113 | 160 | 231 | 1 | 0 | 2.8 | 0 | 232 | 231 | 231 | 402 | 401 | 401 | 20.12.2019 20.45
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0.9
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 2.8; I (A) C: 0.9
ТП-114 | 400 | 578 | 1 | 22.8 | 23 | 15.9 | 234 | 233 | 232 | 405 | 403 | 404 | 21.12.2019 19.15
2
|  |  | сумма | I (A) A: 22.8; I (A) B: 23; I (A) C: 15.9
ТП-115 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 230 | 398 | 398 | 399 | 21.12.2019 19.30
2
3
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-116 | 250 | 361 | 1 | 0 | 24.3 | 30.8 | 232 | 233 | 232 | 402 | 402 | 402 | 21.12.2019 19.55
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 24.3; I (A) C: 30.8
ТП-117 | 100 | 144 | 1 | 53.3 | 21 | 55.4 | 236 | 233 | 233 | 407 | 404 | 407 | 21.12.2019 20.10
|  |  | 2 | I (A) A: 17.8; I (A) B: 65.3; I (A) C: 47.4
|  |  | сумма | I (A) A: 71.1; I (A) B: 86.3; I (A) C: 102.8
ТП-118 | 100 | 144 | 1 | [9 empty] | 21.12.2019 ТП на ХХ
2
сумма
ТП-119 | 63 | 90.9 | 1
2
сумма
ТП-120 | 63 | 90.9 | 1
2
сумма
ТП-121 | 63 | 90.9 | 1
2
сумма
ТП-122 | 160 | 231 | 1
2
сумма
ТП-5104 | 250 | 361 | 1 | 50.3 | 57.3 | 75.2 | 225 | 224 | 233 | 393 | 394 | 399 | 20.12.2019 18.10
|  |  | 2 | I (A) A: 10.9; I (A) B: 9.1; I (A) C: 3.1
|  |  | 3 | I (A) A: 85.3; I (A) B: 99.3; I (A) C: 52.3
|  |  | 4 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 19.4; I (A) C: 13.3
|  |  | 5 | I (A) A: 31.2; I (A) B: 27.9; I (A) C: 23.5
6
|  |  | сумма | I (A) A: 178; I (A) B: 213; I (A) C: 391
ТП-5106 | 250 | 361 | 1 | 19.5 | 24.2 | 20 | 228 | 229 | 228 | 399 | 398 | 399 | 20.12.2019 18.25
|  |  | 2 | I (A) A: 36.3; I (A) B: 28.4; I (A) C: 15.7
|  |  | сумма | I (A) A: 55.8; I (A) B: 52.6; I (A) C: 35.7
ТП-5108 | 400 | 578 | 1 | 19.2 | 26.1 | 19 | 225 | 233 | 223 | 397 | 401 | 397 | 20.12.2019 18.45
|  |  | 2 | I (A) A: 4.9; I (A) B: 16.9; I (A) C: 34.2
|  |  | 3 | I (A) A: 57.8; I (A) B: 15.3; I (A) C: 37.4
|  |  | 4 | I (A) A: 27.8; I (A) B: 10.4; I (A) C: 5.3
|  |  | 5 | I (A) A: 4.5; I (A) B: 5; I (A) C: 5.2
|  |  | сумма | I (A) A: 114.2; I (A) B: 73.7; I (A) C: 101.1
ТП-5109 | 400 | 578 | 1 | [9 empty] | 20.12.2019 ТП отключена
2
3
сумма
ТП-5103 | 400 | 578 | 1 | 51 | 58.3 | 68.9 | 229 | 224 | 228 | 397 | 398 | 401 | 20.12.2019 19.15
|  |  | 2 | I (A) A: 23; I (A) B: 23.8; I (A) C: 31.3
|  |  | сумма | I (A) A: 74; I (A) B: 82.1; I (A) C: 100.2
ТП-5107 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 242 | 243 | 241 | 426 | 423 | 422 | 20.12.2019 19.05
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
Начальник ОП с. Красноусольский Безовчук В.А.
Исп. старший мастер ОП Юмагузин Р.В.