## Лист1
Приложение № 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Магинск декабрь 2019.
ПС35/10 "Абдуллино" Ф11501
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 26 | 21 | 9 | 225 | 222 | 227 | 337 | 392 | 390 | 18.12.19г
5101 | 250 | 361 | 2 | 42 | 56 | 49 | [6 empty] | 18:40
|  |  | 3 | 23 | 16 | 29
|  |  | 4 | 0.5 | 4 | 44
|  |  | сумма | 91.5 | 97 | 131
Р(кВт)
|  |  | 1 | 21 | 46 | 46 | 222 | 226 | 227 | 389 | 391 | 396 | 18.12.19г
5102 | 160 | 231 | 2 | 13 | 17 | 11 | [6 empty] | 18:55
|  |  | 3 | 14 | 16 | 21
|  |  | сумма | 48 | 79 | 78
Р(кВт)
|  |  | 1 | 33 | 32 | 14
5103 | 250 | 361 | 2 | 38 | 59 | 31 | 226 | 220 | 227 | 386 | 399 | 390 | 18.12.19г
|  |  | 3 | 78 | 32 | 20 | [6 empty] | 18:50
|  |  | сумма | 149 | 123 | 65
Р(кВт)
|  |  | 1 | 41 | 29 | 27
5104 | 250 | 361 | 2 | 22 | 51 | 36 | 222 | 224 | 226 | 390 | 395 | 397 | 18.12.19г
|  |  | 3 | 8 | 0 | 6 | [6 empty] | 19:00
|  |  | сумма | 71 | 80 | 69
Р(кВт)
|  |  | 1 | 27 | 4 | 12
5105 | 100 | 144 | 2 | 45 | 67 | 73 | 216 | 220 | 219 | 382 | 381 | 386 | 18.12.19г
|  |  | 3 | 11 | 11 | 20 | [6 empty] | 18:25
|  |  | сумма | 83 | 82 | 105
Р(кВт)
|  |  | 1 | 9 | 38 | 69
5106 | 250 | 361 | 2 | 57 | 31 | 87 | 219 | 225 | 222 | 383 | 390 | 389 | 18.12.19г
|  |  | 3 | 30 | 52 | 52 | [6 empty] | 18:35
|  |  | сумма | 96 | 121 | 208
Р(кВт)
|  |  | 1 | 36 | 23 | 25
5107 | 100 | 144 | 2 | 17 | 19 | 5 | 227 | 229 | 226 | 400 | 391 | 396 | 18.12.19г
|  |  | сумма | 53 | 42 | 30 | [6 empty] | 18:05
Р(кВт)
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1.5
5108 | 100 | 144 | 2 |  |  |  | 225 | 225 | 229 | 394 | 400 | 409 | 18.12.19г
|  |  | сумма | [9 empty] | 19:25
Р(кВт)
5109 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 2
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 228 | 391 | 399 | 399 | 18.12.19г
|  |  | 3 | 1 | 0 | 3 | [6 empty] | 19:15
|  |  | 4 | 0 | 0 | 0
5
6
|  |  | сумма | 1 | 0 | 3
Р(кВт)
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 12 | 34 | 29
5110 | 100 | 144 | 2 | 21 | 20 | 8 | 220 | 225 | 223 | 389 | 385 | 394 | 18.12.19г
|  |  | сумма | 33 | 54 | 37 | [6 empty] | 18:20
Р(кВт)
|  |  | 1 | 27 | 9 | 29
5111 | 100 | 144 | 2 | 5 | 7 | 10 | 226 | 228 | 224 | 391 | 387 | 396 | 18.12.19г
|  |  | 3 | 20 | 16 | 34 | [6 empty] | 18:15
|  |  | сумма | 52 | 32 | 73
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11506
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 10 | 47 | 40
5601 | 100 | 144 | 2 | 38 | 44 | 40 | 230 | 225 | 225 | 398 | 390 | 395 | 16.12.19г
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 18:15
|  |  | сумма | 48 | 91 | 80
Р(кВт)
|  |  | 1 | 20 | 35 | 19
|  |  | 2 | 7 | 27 | 25 | 226 | 226 | 229 | 396 | 400 | 396 | 16.12.19г
5602 | 250 | 361 | 3 | 27 | 15 | 25 | [6 empty] | 18:00
|  |  | сумма | 54 | 77 | 69
Р(кВт)
|  |  | 1 | 72 | 28 | 56
5603 | 250 | 361 | 2 | 66 | 46 | 37 | 225 | 235 | 237 | 393 | 400 | 394 | 16.12.19г
|  |  | 3 | 13 | 15 | 15 | [6 empty] | 19:10
|  |  | 4 | 4 | 20 | 8
|  |  | сумма | 155 | 109 | 116
Р(кВт)
|  |  | 1 | 13 | 14 | 3
5604 | 250 | 361 | 2 | 8 | 19 | 8 | 231 | 228 | 235 | 404 | 409 | 409 | 16.12.19г
|  |  | 3 | 57 | 50 | 58 | [6 empty] | 18:50
|  |  | 4 | 33 | 60 | 27.5
|  |  | сумма | 111 | 143 | 96.5
Р(кВт)
5605 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 226 | 228 | 232 | 398 | 408 | 405 | 16.12.19г
|  |  | сумма | [9 empty] | 19:20
Р(кВт)
5607 | 100 | 144 | 1 | 8 | 12.5 | 12.5
|  |  | 2 | 60 | 8 | 30 | 227 | 232 | 228 | 400 | 404 | 398 | 16.12.19г
|  |  | сумма | 68 | 20.5 | 42.5 | [6 empty] | 18:35
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11507
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5701 | 63 | 91 | 1 | 3 | 2 | 15
|  |  | сумма | 3 | 2 | 15 | 234 | 232 | 228 | 402 | 403 | 395 | 16.12.19г
|  |  | Р(кВт) | [9 empty] | 21:15
5702 | 63 | 91 | 1 | 13 | 5 | 15
|  |  | сумма | 13 | 5 | 15 | 228 | 230 | 224 | 401 | 394 | 393 | 16.12.19г
|  |  | Р(кВт) | [9 empty] | 21:05
5703 | 63 | 91 | 1 | 15 | 15 | 14
|  |  | сумма | 15 | 15 | 14 | 224 | 221 | 226 | 390 | 396 | 398 | 16.12.19г
|  |  | Р(кВт) | [9 empty] | 20:35
5704 | 100 | 144 | 1 | 15 | 9 | 6
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 223 | 227 | 221 | 403 | 393 | 401 | 16.12.19г
|  |  | Р(кВт) | [9 empty] | 20:55
5705 | 63 | 91 | 1 | 6 | 4 | 3
|  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 225 | 227 | 226 | 403 | 393 | 400 | 16.12.19г
|  |  | Р(кВт) | [9 empty] | 20:45
5706 | 100 | 144 | 1 | 23 | 38 | 8
|  |  | 2 | 20 | 24 | 15 | 226 | 219 | 226 | 386 | 395 | 385 | 16.12.19г
|  |  | сумма | 43 | 62 | 23 | [6 empty] | 20:10
Р(кВт)
5707 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 1.5
|  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 236 | 232 | 233 | 407 | 414 | 418 | 16.12.19г
|  |  | сумма | 2 | 0 | 1.5 | [6 empty] | 19:55
Р(кВт)
5708 | 63 | 91 | 1 | 19 | 26 | 40
|  |  | 2 | 3 | 6 | 6 | 223 | 222 | 222 | 385 | 390 | 390 | 16.12.19г
|  |  | сумма | 22 | 32 | 46 | [6 empty] | 19:45
Р(кВт)
5709 | 100 | 144 | 1 | 26 | 28 | 53 | 225 | 220 | 224 | 386 | 393 | 386
|  |  | 2 | 13 | 20 | 11 | [6 empty] | 16.12.19г
|  |  | 3 | 17 | 16 | 19 | [6 empty] | 20:15
|  |  | сумма | 56 | 64 | 83
Р(кВт)
5710 | 160 | 231 | 1 | 24 | 16 | 16
|  |  | 2 | 30 | 12 | 14 | 220 | 224 | 223 | 394 | 392 | 386 | 16.12.19г
|  |  | сумма | 54 | 28 | 30 | [6 empty] | 19:00
Р(кВт)
5711 | 160 | 231 | 1 | 15 | 31 | 13
|  |  | 2 | 6 | 8 | 11 | 220 | 221 | 224 | 381 | 386 | 383 | 16.12.19г
|  |  | 3 | 22 | 16 | 13 | [6 empty] | 19:10
|  |  | сумма | 21 | 55 | 37
Р(кВт)
5712 | 160 | 231 | 1 | 10 | 41 | 35
[7 empty] | 225 | 220 | 219 | 381 | 383 | 378 | 16.12.19г
|  |  | сумма | 10 | 41 | 35 | [6 empty] | 19:30
Р(кВт)
5713 | 25 | 36 | 1 | 2,5 | 2 | 1.5 | [7 empty] | 1.5
|  |  | сумма | 2,5 | 2 | 1.5 | 226 | 222 | 227 | 389 | 396 | 389 | 16.12.19г
|  |  | Р(кВт) | [9 empty] | 18:00
5714 | 250 | 361 | 1 | 19 | 42 | 11
|  |  | 2 | 26 | 20 | 10 | 220 | 222 | 223 | 384 | 382 | 390 | 16.12.19г
|  |  | 3 | 19 | 17 | 14 | [6 empty] | 18:30
|  |  | 4 | 10 | 4 | 20
|  |  | сумма | 74 | 83 | 55
Р(кВт)
5715 | 160 | 231 | 1 | 5 | 9 | 3.5
|  |  | 2 | 7 | 18 | 3 | 229 | 219 | 220 | 389 | 393 | 383 | 16.12.19г
|  |  | 3 | 6 | 22 | 4 | [6 empty] | 18:25
Р(кВт)
5716 | 40 | 57.8 | 1 | 2 | 4 | 2
|  |  | сумма | 2 | 4 | 2 | 227 | 228 | 231 | 395 | 405 | 407 | 16.12.19г
|  |  | Р(кВт) | [9 empty] | 19:35
5717 | 100 | 144 | 1 | 32 | 30 | 21
|  |  | 2 | 2 | 48 | 1 | 226 | 222 | 219 | 394 | 389 | 380 | 16.12.19г
|  |  | сумма | 34 | 78 | 22 | [6 empty] | 20:05
Р(кВт)
5718 | 100 | 144 | 1 | 46 | 15 | 11
|  |  | 2 | 3 | 7 | 12 | 218 | 221 | 223 | 383 | 384 | 391 | 16.12.19г
|  |  | сумма | 49 | 22 | 12 | [6 empty] | 18:35
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11508
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5801 | 100 | 144 | 1 | 6 | 11 | 12
|  |  | 2 | 18 | 16 | 2 | 219 | 235 | 233 | 390 | 405 | 396 | 16.12.19г
|  |  | сумма | 24 | 27 | 14 | [6 empty] | 19:05
Р(кВт)
5802 | 100 | 144 | 1 | 2.5 | 17 | 20
|  |  | 2 | 2 | 24 | 1 | 242 | 230 | 228 | 410 | 400 | 411 | 16.12.19г
|  |  | сумма | 4.5 | 41 | 21 | [6 empty] | 19:30
Р(кВт)
5803 | 250 | 361 | 1 | 56 | 30 | 47
|  |  | 2 | 13 | 11 | 10 | 225 | 230 | 227 | 390 | 402 | 400 | 16.12.19г
|  |  | сумма | 69 | 41 | 57 | [6 empty] | 19:40
Р(кВт)
5804 | 100 | 144 | 1 | 33 | 7 | 10
[7 empty] | 227 | 232 | 232 | 399 | 407 | 400 | 16.12.19г
|  |  | сумма | 33 | 7 | 10 | [6 empty] | 20:00
Р(кВт)
5805 | 100 | 144 | 1 | 13 | 21 | 41
|  |  | 2 | 6 | 8 | 25 | 226 | 225 | 229 | 390 | 397 | 401 | 16.12.19г
|  |  | 3 | 6 | 18 | 5 | [6 empty] | 19:50
|  |  | сумма | 25 | 47 | 71
Р(кВт)
5806 | 10 | 14.4 | 1 | 13
|  |  | сумма | 13 |  |  | 225 | [5 empty] | 16.12.19г
|  |  | Р(кВт) | [9 empty] | 17:20
ПС 35/10 "Тастуба-комплекс" Ф-3
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1611 | 100 | 144 | 1 | 38 | 27 | 15
[7 empty] | 232 | 223 | 237 | 404 | 405 | 406 | 17.12.19г
|  |  | сумма | 38 | 27 | 15 | [6 empty] | 18:00
Р(кВт)
1612 | 100 | 144 | 1 | 1 | 0.6 | 15
|  |  | 2 | 8 | 10 | 7 | 231 | 235 | 230 | 406 | 408 | 409 | 17.12.19г
|  |  | сумма | 9 | 10.6 | 22 | [6 empty] | 18:10
Р(кВт)
ПС35/10 "Озерки" Ф14201
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
2101 | 160 | 231 | 1 | 11 | 11 | 20
|  |  | 2 | 10 | 18 | 10 | 237 | 238 | 235 | 417 | 411 | 412 | 17.12.19г
|  |  | 3 | 0 | 2.5 | 0 | [6 empty] | 19:50
|  |  | сумма | 21 | 31.5 | 30
Р(кВт)
2102 | 250 | 361 | 1 | 17 | 46 | 18
|  |  | 2 | 40 | 21 | 19 | 233 | 232 | 230 | 409 | 404 | 402 | 17.12.19г
|  |  | 3 | 15 | 11 | 18 | [6 empty] | 19:40
|  |  | сумма | 72 | 78 | 55
Р(кВт)
ПС35/10 "Озерки"
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
4948 | 100 | 144 | 1 | 20 | 8 | 13
|  |  | 2 | 4 | 12 | 5 | 236 | 235 | 233 | 415 | 407 | 410 | 17.12.19г
|  |  | сумма | 24 | 20 | 18 | [6 empty] | 19:20
Р(кВт)
4950 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | 2 | 3 | 3 | 8 | 239 | 238 | 233 | 420 | 410 | 414 | 17.12.19г
|  |  | сумма | 3 | 3 | 9 | [6 empty] | 19:15
Р(кВт)
|  |  | 1 | 1 | 11 | 13
4930 | 100 | 144 | 2 | 2 | 18 | 3 | 233 | 236 | 236 | 409 | 418 | 412 | 17.12.19г
|  |  | сумма | 3 | 29 | 16 | [6 empty] | 18:35
Р(кВт)
4936 | 400 | 577.4 | 1 | 64 | 42 | 53
|  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 236 | 235 | 237 | 416 | 415 | 416 | 17.12.19г
|  |  | 3 | 32 | 37 | 51 | [6 empty] | 18:15
|  |  | сумма | 96 | 79 | 105
Р(кВт)
ПС 35/10 "КАШКИНО" Ф10202
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1942 | 100 | 144 | 1 | 5 | 12 | 3.4
|  |  | 2 | 24.7 | 32 | 44.5 | 223 | 223 | 219 | 394 | 386 | 386 | 16.12.19г
|  |  | 3 | 44.8 | 19 | 8 | [6 empty] | 19:30
|  |  | сумма | 74.5 | 63 | 55.9
Р(кВт)
1944 | 100 | 144 | 1 | 67 | 54 | 41.6
|  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 223 | 221 | 220 | 390 | 388 | 386 | 16.12.19г
|  |  | сумма | 67 | 54 | 42.6 | [6 empty] | 18:30
Р(кВт)
1946 | 100 | 144 | 1 | 26 | 6.8 | 38
|  |  | 2 | 9 | 58 | 21 | 225 | 213 | 227 | 380 | 389 | 388 | 16.12.19г
|  |  | сумма | 35 | 64.8 | 59 | [6 empty] | 20:00
Р(кВт)
1947 | 100 | 144 | 1 | 22 | 28 | 40
|  |  | 2 | 12 | 19 | 4.7 | 230 | 216 | 223 | 391 | 391 | 384 | 16.12.19г
|  |  | сумма | 34 | 47 | 44.7 | [6 empty] | 19:15
Р(кВт)
1945 | 100 | 144 | 1 | 14.5 | 1.5 | 6
|  |  | 2 | 24 | 3 | 5 | 225 | 223 | 224 | 380 | 390 | 385 | 16.12.19г
|  |  | сумма | 38.5 | 4.5 | 11 | [6 empty] | 18:00
Р(кВт)
4845 | 160 | 231 | 1 | 55 | 76 | 46
|  |  | 2 | 47 | 93 | 43 | 229 | 229 | 235 | 407 | 405 | 413 | 17.12.19г
|  |  | сумма | 102 | 169 | 89 | [6 empty] | 19:55
Р(кВт)
4847 | 100 | 144 | 1 | 29 | 23 | 24
|  |  | 2 | 68 | 100 | 68 | 243 | 240 | 241 | 420 | 421 | 416 | 17.12.19г
|  |  | 3 | 22 | 23 | 22 | [6 empty] | 19:45
|  |  | сумма | 119 | 146 | 114
Начальник ОП с.Магинск ООО "ГИП-Электро":______________ Чирков А.С.