## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП г. Мелеуз
декабрь 2019
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
1501 | 400 | 578 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 227 | 230 | 228 | 399 | 400 | 397 | 18.12.2019 20-30
|  |  | 2 | I(A) А: 40.6; I(A) В: 40.8; I(A) С: 55.7
|  |  | 3 | I(A) А: 34.5; I(A) В: 23.3; I(A) С: 39.8
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 14.9; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 90.1; I(A) В: 64.3; I(A) С: 96.1
1503 | 400 | 578 | 1 | 15.1 | 15.7 | 27.8 | 229 | 230 | 227 | 401 | 399 | 399 | 18.12.19 20-20
|  |  | 2 | I(A) А: 28; I(A) В: 17.4; I(A) С: 29
|  |  | 3 | I(A) А: 1.3; I(A) В: 13.8; I(A) С: 15.2
|  |  | 4 ул.осв | I(A) А: 10.2; I(A) В: 12.5; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 54.6; I(A) В: 59.4; I(A) С: 72
53 | 630 | 910 | 1 | 28.3 | 29.7 | 28.7 | 222 | 220 | 222 | 388 | 390 | 387 | 18.12.19 20-41
|  |  | ул. осв | I(A) А: 0; I(A) В: 12.5; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 28.3; I(A) В: 42.2; I(A) С: 28.7
5183 | 400 | 578 | 2 | 11.7 | 5.4 | 24.2 | 236 | 232 | 228 | 409 | 409 | 411 | 18.12.19 20-36
|  |  | 3 | I(A) А: 13.8; I(A) В: 26.6; I(A) С: 17.4
|  |  | 4 | I(A) А: 51.6; I(A) В: 49; I(A) С: 27
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 25.1; I(A) В: 23.8; I(A) С: 36.6
|  |  | сумма | I(A) А: 102.2; I(A) В: 104.8; I(A) С: 105.2
5198П | 630/630 | 910/910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 231 | 404 | 405 | 406 | 18.12.19 20-47
|  |  | 2 | I(A) А: 2.4; I(A) В: 2.1; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 2.1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 14.3
|  |  | 5 | I(A) А: 18.5; I(A) В: 3.3; I(A) С: 3.2
|  |  | 6 | I(A) А: 16.2; I(A) В: 7.4; I(A) С: 6
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.1
|  |  | 8 | I(A) А: 11.1; I(A) В: 9.5; I(A) С: 10.4
|  |  | сумма | I(A) А: 50.3; I(A) В: 22.3; I(A) С: 35
5190П | 630/250 | 910/361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220 | 225 | 390 | 392 | 389 | 18.12.19 19-45
|  |  | 2 | I(A) А: 6.2; I(A) В: 9.1; I(A) С: 10.7
|  |  | 3 | I(A) А: 6.3; I(A) В: 14.4; I(A) С: 8.7
|  |  | 4 | I(A) А: 9.4; I(A) В: 18; I(A) С: 9.3
|  |  | 5 | I(A) А: 13.3; I(A) В: 27.7; I(A) С: 13.9
|  |  | 6 | I(A) А: 4.9; I(A) В: 3.1; I(A) С: 4.9
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 5.9; I(A) В: 6.9; I(A) С: 8.7
|  |  | 9 ул. осв | I(A) А: 23.1; I(A) В: 28.4; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 69.1; I(A) В: 107.6; I(A) С: 56.2
1263 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 231 | 400 | 401 | 401 | 18.12.19 20-10
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 3.4; I(A) В: 12.5; I(A) С: 3.7
|  |  | сумма | I(A) А: 3.4; I(A) В: 12.5; I(A) С: 3.7
1264 | 160 | 231 | 1 | 19.3 | 4.8 | 17.5 | 229 | 229 | 230 | 398 | 401 | 399 | 18.12.19 20-02
|  |  | 2 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 12.3; I(A) С: 3.9
|  |  | 3 | I(A) А: 29.2; I(A) В: 0.9; I(A) С: 9
|  |  | 4 | I(A) А: 4.5; I(A) В: 13.3; I(A) С: 8.7
|  |  | сумма | I(A) А: 53.7; I(A) В: 31.3; I(A) С: 39.1
1265 | 160 | 231 | 1 | 5.7 | 5.3 | 6.11 | 230 | 230 | 230 | 399 | 400 | 400 | 18.12.19 19-56
|  |  | 2 | I(A) А: 7.5; I(A) В: 3.1; I(A) С: 19.3
|  |  | 3 | I(A) А: 10.1; I(A) В: 0.8; I(A) С: 3.6
|  |  | сумма | I(A) А: 23.3; I(A) В: 9.2; I(A) С: 29.01
1269 | 250 | 361 | 1 | 14.5 | 15 | 15.2 | 229 | 230 | 230 | 399 | 400 | 400 | 18.12.19 20-05
|  |  | 2 | I(A) А: 13.6; I(A) В: 3.3; I(A) С: 16.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 28.1; I(A) В: 18.3; I(A) С: 31.8
1081 | 250 | 361 | 1 | 4.8 | 5.4 | 32.2 | 233 | 234 | 232 | 404 | 404 | 403 | 18.12.19 18-10
|  |  | 2 ул. Осв | I(A) А: 2.8; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 7.6; I(A) В: 5.4; I(A) С: 32.2
1388 | 250 | 361 | 1 | 4.8 | 19.8 | 7.3 | 234 | 242 | 233 | 416 | 413 | 415 | 18.12.19 18-40
|  |  | 2 | I(A) А: 1.6; I(A) В: 4.9; I(A) С: 3.16
|  |  | 3 | I(A) А: 31.6; I(A) В: 4.6; I(A) С: 40.2
|  |  | 4 | I(A) А: 3.9; I(A) В: 2.4; I(A) С: 24
|  |  | 5 ул.осв | I(A) А: 27.5; I(A) В: 8; I(A) С: 20.5
|  |  | сумма | I(A) А: 69.4; I(A) В: 39.7; I(A) С: 95.16
1 | 180 |  | 1 | 75.2 | 81.2 | 60.6 | 233 | 229 | 235 | 409 | 410 | 409 | 18.12.19 19-55
|  |  | 2 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 4.3; I(A) С: 5.8
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 13.88; I(A) В: 6.56; I(A) С: 20.3
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 90.28; I(A) В: 92.06; I(A) С: 86.7
2 | 200 |  | 1 | 96.6 | 93.5 | 89 | 219 | 223 | 219 | 388 | 386 | 388 | 18.12.19 20-10
|  |  | 2 | I(A) А: 32.2; I(A) В: 34.4; I(A) С: 28.1
|  |  | сумма | I(A) А: 128.8; I(A) В: 127.9; I(A) С: 117.1
3 | 630 | 910 | 1 | 134.3 | 171.1 | 145.6 | 232 | 230 | 227 | 404 | 402 | 402 | 18.12.19 20-20
|  |  | 2 | I(A) А: 89.5; I(A) В: 84.8; I(A) С: 93.7
|  |  | 3 | I(A) А: 2.1; I(A) В: 2.5; I(A) С: 0.87
|  |  | 4 | I(A) А: 8.5; I(A) В: 8; I(A) С: 8.7
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 234.4; I(A) В: 266.4; I(A) С: 248.87
4 | 630 | 910 | 1 | 92.3 | 99.2 | 47.7 | 222 | 220 | 230 | 390 | 390 | 393 | 18.12.19 18-40
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 10.7; I(A) В: 7.3; I(A) С: 17.5
|  |  | 4 | I(A) А: 0.14; I(A) В: 0.3; I(A) С: 9.8
|  |  | 5 | I(A) А: 15.7; I(A) В: 14.9; I(A) С: 10.4
|  |  | сумма | I(A) А: 118.84; I(A) В: 121.7; I(A) С: 85.4
5 | 400 | 578 | 1 | 21.2 | 15.8 | 11 | 235 | 238 | 237 | 414 | 417 | 414 | 18.12.19 20-30
|  |  | сумма | I(A) А: 21.2; I(A) В: 15.8; I(A) С: 11
5044П | 630 | 910 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 181 | 182 | 183 | 390 | 390 | 389 | 20.12.2019 10-42
|  |  | 2 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 1.05; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 4.7
|  |  | 4 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 1; I(A) С: 0.5
|  |  | 1 | I(A) А: 0.8; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0.7
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 1.9; I(A) В: 9.4; I(A) С: 11
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 28; I(A) В: 23; I(A) С: 41.6
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0.37; I(A) В: 0; I(A) С: 1.4
|  |  | 1 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 6.6; I(A) В: 28.1; I(A) С: 2.8
|  |  | сумма | I(A) А: 39.37; I(A) В: 65.65; I(A) С: 64.2
1154 | 160 | 231 | 1 | 9.4 | 15.5 | 6.4 | 227 | 226 | 225 | 395 | 394 | 395 | 19.12.19 19-20
|  |  | 2 | I(A) А: 4.6; I(A) В: 25.1; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 18.6; I(A) В: 30; I(A) С: 16.8
|  |  | сумма | I(A) А: 32.6; I(A) В: 70.6; I(A) С: 26.2
1674 | 25 | 36.1 | 1 | 36.78 | 36.62 | 36.63 | 230 | 229 | 229 | 404 | 403 | 404 | 19.12.19 19-10
|  |  | сумма | I(A) А: 36.78; I(A) В: 36.62; I(A) С: 36.63
Примечание:
Sтр, Iном.
кВА А
|  |  | 25 | I(A) А: 36.1
|  |  | 40 | I(A) А: 57.8
|  |  | 63 | I(A) А: 91
|  |  | 100 | I(A) А: 144
|  |  | 160 | I(A) А: 231
|  |  | 250 | I(A) А: 361
|  |  | 315 | I(A) А: 455
|  |  | 320 | I(A) А: 462
|  |  | 400 | I(A) А: 578
|  |  | 630 | I(A) А: 910
|  |  | 1000 | I(A) А: 1445
|  |  | 1600 | I(A) А: 2312