## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП за декабрь 2019г. ОП Новобелокатай
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 16.12.19 18:30
ТП 3608 | 160 | 231 | 1 | 35 | 30.6 | 41.3 | 237 | 242 | 242 | 417 | 412 | 411
|  |  | 2 | I(A) А: 70; I(A) В: 50.5; I(A) С: 44.3
|  |  | 3 | I(A) А: 30.3; I(A) В: 11.2; I(A) С: 23.4
|  |  | 4 | I(A) А: 14.4; I(A) В: 3.2; I(A) С: 4.7
|  |  | сумма | I(A) А: 149.7; I(A) В: 95.5; I(A) С: 113.7
ТП 3606 | 160 | 231 | 1 | 47.6 | 36 | 46.9 | 230 | 229 | 226 | 399 | 393 | 395 | 2019-12-16 18:40
|  |  | 2 | I(A) А: 19.2; I(A) В: 7.7; I(A) С: 29.3
|  |  | сумма | I(A) А: 66.8; I(A) В: 43.7; I(A) С: 76.2
ТП 3604 | 160 | 231 | 1 | 21.8 | 40.7 | 26.2 | 230 | 231 | 235 | 399 | 404 | 404 | 2019-12-16 18:54
|  |  | 2 | I(A) А: 64.2; I(A) В: 75.2; I(A) С: 40
|  |  | 3 | I(A) А: 60; I(A) В: 40; I(A) С: 40
|  |  | сумма | I(A) А: 146; I(A) В: 155.9; I(A) С: 106.2
ТП 3687 | 160 | 231 | 1 | 65.8 | 33.1 | 29.4 | 246 | 246 | 226 | 415 | 413 | 411 | 2019-12-16 19:10
|  |  | 2 | I(A) А: 11.6; I(A) В: 6.8; I(A) С: 9.9
|  |  | 3 | I(A) А: 36.1; I(A) В: 20; I(A) С: 70.8
|  |  | сумма | I(A) А: 113.5; I(A) В: 59.9; I(A) С: 110.1
ТП 3686 | 250 | 361 | 1 | 18.5 | 13 | 21.4 | 226 | 238 | 233 | 406 | 402 | 401 | 16.12.19 18:05
|  |  | 2 | I(A) А: 12.2; I(A) В: 5.3; I(A) С: 26.5
|  |  | 3 | I(A) А: 45.4; I(A) В: 35.1; I(A) С: 64.8
|  |  | 4 | I(A) А: 38.3; I(A) В: 21.2; I(A) С: 45
|  |  | сумма | I(A) А: 114.4; I(A) В: 74.6; I(A) С: 157.7
ТП 3607 | 100 | 144 | 1 | 39.4 | 23.2 | 25.4 | 225 | 241 | 230 | 406 | 403 | 401 | 2019-12-16 20:25
|  |  | 2 | I(A) А: 43.9; I(A) В: 28.6; I(A) С: 19.6
|  |  | 3 | I(A) А: 18.7; I(A) В: 27; I(A) С: 42.3
|  |  | сумма | I(A) А: 102; I(A) В: 78.8; I(A) С: 87.3
ТП 3617 | 160 | 231 | 1 | 24.4 | 23.8 | 29.9 | 239 | 229 | 242 | 407 | 409 | 406 | 16.12.19 20:30
|  |  | 2 | I(A) А: 35.6; I(A) В: 45.3; I(A) С: 19.1
|  |  | 3 | I(A) А: 26.3; I(A) В: 24.3; I(A) С: 7.6
|  |  | 4 | I(A) А: 9.8; I(A) В: 17.5; I(A) С: 18
|  |  | сумма | I(A) А: 96.1; I(A) В: 110.9; I(A) С: 74.6
ТП 3696 | 100 | 144 | 1 | 82.9 | 86.7 | 87.9 | 238 | 229 | 232 | 407 | 408 | 406 | 2019-12-17 19:30
|  |  | 2 | I(A) А: 17.9; I(A) В: 21.2; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 100.8; I(A) В: 107.9; I(A) С: 90.9
ТП 3632 | 100 | 144 | 1 | 10.8 | 56.4 | 23.6 | 243 | 242 | 243 | 422 | 420 | 421 | 2019-12-17 19:05
|  |  | 2 | I(A) А: 34.4; I(A) В: 37.5; I(A) С: 42
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 1.1
|  |  | сумма | I(A) А: 45.2; I(A) В: 93.9; I(A) С: 66.7
ТП 3633 | 250 | 361 | 1 | 58.6 | 64.7 | 57.5 | 234 | 236 | 241 | 412 | 412 | 409 | 2019-12-17 19:41
|  |  | 2 | I(A) А: 60.3; I(A) В: 59.1; I(A) С: 53.1
|  |  | 3 | I(A) А: 52.8; I(A) В: 22.6; I(A) С: 25.6
|  |  | 4 | I(A) А: 12.3; I(A) В: 17.8; I(A) С: 11.3
|  |  | сумма | I(A) А: 184; I(A) В: 164.2; I(A) С: 147.5
ТП 3634 | 160 | 231 | 1 | 8.6 | 3.8 | 21 | 229 | 235 | 232 | 404 | 401 | 403 | 2019-12-17 11:25
|  |  | 2 | I(A) А: 11.2; I(A) В: 1.4; I(A) С: 0.8
|  |  | сумма | I(A) А: 19.8; I(A) В: 5.2; I(A) С: 21.8
ТП 3620 | 400 | 578 | 1 | 28.4 | 15.8 | 32.2 | 234 | 239 | 230 | 404 | 402 | 406 | 2019-12-18 21:01
|  |  | 2 | I(A) А: 37.9; I(A) В: 30.9; I(A) С: 28.6
|  |  | 3 | I(A) А: 17.8; I(A) В: 19.4; I(A) С: 37.5
|  |  | 4 | I(A) А: 20.3; I(A) В: 28.4; I(A) С: 32.9
|  |  | сумма | I(A) А: 104.4; I(A) В: 94.5; I(A) С: 131.2
ТП 3674 | 250 | 361 | 1 | 30.5 | 47.5 | 34.1 | 231 | 231 | 233 | 399 | 402 | 402 | 2019-12-18 21:55
|  |  | 2 | I(A) А: 61.1; I(A) В: 38.6; I(A) С: 30.2
|  |  | 3 | I(A) А: 3.4; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 38; I(A) В: 35.8; I(A) С: 39.6
|  |  | 5 | I(A) А: 10.3; I(A) В: 5.6; I(A) С: 3.6
|  |  | сумма | I(A) А: 143.3; I(A) В: 127.6; I(A) С: 107.5
ТП 3635 | 160 | 231 | 1 | 12.8 | 14.1 | 27.6 | 235 | 234 | 234 | 406 | 406 | 407 | 2019-12-18 20:33
|  |  | 2 | I(A) А: 40; I(A) В: 69.3; I(A) С: 69.3
|  |  | 3 | I(A) А: 33.5; I(A) В: 38.8; I(A) С: 26.4
|  |  | 4 | I(A) А: 26.8; I(A) В: 37.3; I(A) С: 39.3
|  |  | сумма | I(A) А: 113.1; I(A) В: 159.5; I(A) С: 162.6
ТП 3636 | 630 | 910 | 1 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 240 | 238 | 245 | 415 | 420 | 418 | 2019-12-18 19:11
|  |  | 2 | I(A) А: 79.9; I(A) В: 63.8; I(A) С: 57.9
|  |  | 3 | I(A) А: 54.1; I(A) В: 83.3; I(A) С: 58.5
|  |  | 4 | I(A) А: 11.3; I(A) В: 41.4; I(A) С: 13.9
|  |  | сумма | I(A) А: 147.7; I(A) В: 190.7; I(A) С: 131.6
ТП 3637 | 400 | 578 | 1 | 35.8 | 23.7 | 24.2 | 234 | 237 | 232 | 404 | 402 | 402 | 2019-12-18 15:35
|  |  | 2 | I(A) А: 61.4; I(A) В: 66.4; I(A) С: 92.7
|  |  | 3 | I(A) А: 47.2; I(A) В: 74.4; I(A) С: 59.5
|  |  | 4 | I(A) А: 36.2; I(A) В: 56.3; I(A) С: 46.8
|  |  | 5 | I(A) А: 51.6; I(A) В: 55.3; I(A) С: 87.5
|  |  | 6 | I(A) А: 44; I(A) В: 32.6; I(A) С: 33.4
|  |  | сумма | I(A) А: 276.2; I(A) В: 308.7; I(A) С: 344.1
ТП 3638 | 160 | 231 | 1 | 29.2 | 12.1 | 29.9 | 231 | 230 | 229 | 399 | 398 | 399 | 2019-12-18 16:25
|  |  | 2 | I(A) А: 45.5; I(A) В: 66.6; I(A) С: 44.3
|  |  | 3 | I(A) А: 22.3; I(A) В: 34.5; I(A) С: 28.4
|  |  | сумма | I(A) А: 97; I(A) В: 113.2; I(A) С: 102.6
ТП 3675 | 2*160 | 231 | 1 | 15.5 | 34.3 | 37.8 | 234 | 232 | 227 | 401 | 400 | 404 | 2019-12-17 13:40
|  |  | 2 | I(A) А: 8.7; I(A) В: 9.1; I(A) С: 9
|  |  | сумма | I(A) А: 24.2; I(A) В: 43.4; I(A) С: 46.8
ТП 3602 | 250 | 361 | 1 | 30.2 | 13.7 | 12.5 | 230 | 238 | 236 | 407 | 409 | 404 | 2019-12-17 19:55
|  |  | 2 | I(A) А: 26.3; I(A) В: 21; I(A) С: 14.2
|  |  | 3 | I(A) А: 18; I(A) В: 43; I(A) С: 17.2
|  |  | сумма | I(A) А: 74.5; I(A) В: 77.7; I(A) С: 43.9
ТП 3616 | 160 | 231 | 1 | 33 | 55.3 | 66.3 | 239 | 236 | 226 | 409 | 404 | 407 | 2019-12-18 20:25
|  |  | сумма | I(A) А: 33; I(A) В: 55.3; I(A) С: 66.3
ТП 3600 | 160 | 231 | 1 | 30.5 | 34.7 | 53.9 | 240 | 232 | 233 | 403 | 405 | 405 | 2019-12-17 21:39
|  |  | сумма | I(A) А: 30.5; I(A) В: 34.7; I(A) С: 53.9
ТП 3611 | 250 | 361 | 1 | 13.1 | 11.3 | 33.7 | 222 | 215 | 214 | 382 | 378 | 376 | 2019-12-18 16:55
|  |  | 2 | I(A) А: 31.2; I(A) В: 12.6; I(A) С: 10.9
|  |  | 3 | I(A) А: 6.8; I(A) В: 38.4; I(A) С: 19.3
|  |  | 4 | I(A) А: 0.2; I(A) В: 3.2; I(A) С: 1.4
|  |  | 5 | I(A) А: 26.8; I(A) В: 22.6; I(A) С: 33.5
|  |  | сумма | I(A) А: 78.1; I(A) В: 88.1; I(A) С: 98.8
ТП 3613 | 250 | 361 | 1 | 18.2 | 26 | 5.6 | 228 | 235 | 238 | 404 | 409 | 409 | 2019-12-17 18:30
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 0.7; I(A) С: 1.7
|  |  | 3 | I(A) А: 25.1; I(A) В: 28.9; I(A) С: 6.5
|  |  | 4 | I(A) А: 12.7; I(A) В: 9.8; I(A) С: 2.2
|  |  | сумма | I(A) А: 68; I(A) В: 65.4; I(A) С: 16
ТП 3610 | 160 | 231 | 1 | 31.7 | 62.3 | 57.3 | 238 | 226 | 223 | 395 | 395 | 393 | 2019-12-18 18:55
|  |  | 2 | I(A) А: 21.5; I(A) В: 33.1; I(A) С: 12.9
|  |  | сумма | I(A) А: 53.2; I(A) В: 95.4; I(A) С: 70.2
ТП 3609 | 100 | 144 | 1 | 17.3 | 23.4 | 31.2 | 238 | 232 | 236 | 408 | 400 | 405 | 2019-12-16 16:10
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 18.3; I(A) В: 23.4; I(A) С: 31.2
ТП 3707 | 100 | 144 | 1 | 77.5 | 39.9 | 79.8 | 234 | 236 | 233 | 406 | 406 | 405 | 2019-12-18 19:03
|  |  | 2 | I(A) А: 22.8; I(A) В: 43.8; I(A) С: 33
|  |  | сумма | I(A) А: 100.3; I(A) В: 83.7; I(A) С: 112.8
ТП 3625 | 250 | 361 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 235 | 236 | 234 | 409 | 405 | 406 | 2019-12-16 15:16
|  |  | 2 | I(A) А: 16.6; I(A) В: 18.5; I(A) С: 24.9
|  |  | 3 | I(A) А: 3.7; I(A) В: 11.9; I(A) С: 24.8
|  |  | 4 | I(A) А: 11.6; I(A) В: 1.3; I(A) С: 0.2
|  |  | сумма | I(A) А: 32; I(A) В: 32.1; I(A) С: 49.9
ТП 3719 | 40 | 57.8 | 1 | 11.9 | 39.9 | 2 | 237 | 238 | 240 | 409 | 413 | 412 | 2019-12-18 21:51
|  |  | сумма | I(A) А: 11.9; I(A) В: 39.9; I(A) С: 2
ТП 3705 | 100 | 144 | 1 | 14.4 | 31 | 26.1 | 233 | 237 | 232 | 405 | 405 | 402 | 2019-12-17 11:10
|  |  | 2 | I(A) А: 15.4; I(A) В: 14.1; I(A) С: 13.4
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 3.7; I(A) С: 10.5
|  |  | сумма | I(A) А: 41.8; I(A) В: 48.8; I(A) С: 50
ТП 3655 | 160 | 231 | 1 | 28.5 | 25.1 | 23.6 | 242 | 243 | 243 | 421 | 422 | 420 | 2019-12-17 11:35
|  |  | 2 | I(A) А: 9; I(A) В: 2; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 5.8; I(A) В: 2.6; I(A) С: 1.8
|  |  | сумма | I(A) А: 43.3; I(A) В: 29.7; I(A) С: 27.4
ТП 3659 | 160 | 231 | 1 | 23.2 | 15.7 | 19.8 | 239 | 242 | 239 | 417 | 419 | 416 | 2019-12-17 10:36
|  |  | сумма | I(A) А: 23.2; I(A) В: 15.7; I(A) С: 19.8
ТП 3689 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 238 | 237 | 411 | 411 | 408 | 2019-12-17 10:43
|  |  | 2 | I(A) А: 20.6; I(A) В: 24.7; I(A) С: 16
|  |  | 3 | I(A) А: 14.2; I(A) В: 11; I(A) С: 34.3
|  |  | сумма | I(A) А: 34.8; I(A) В: 35.7; I(A) С: 50.3
ТП 3656 | 40 | 57.8 | 1 | 1.8 | 2.8 | 5.7 | 239 | 238 | 239 | 414 | 414 | 414 | 2019-12-17 10:15
|  |  | сумма | I(A) А: 1.8; I(A) В: 2.8; I(A) С: 5.7
ТП 3654 | 250 | 361 | 1 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 249 | 249 | 247 | 432 | 430 | 430 | 2019-12-17 10:45
|  |  | 2 | I(A) А: 3.7; I(A) В: 54; I(A) С: 15.5
|  |  | 3 | I(A) А: 25.9; I(A) В: 0; I(A) С: 0.9
|  |  | сумма | I(A) А: 31.9; I(A) В: 54.4; I(A) С: 17.2
ТП 3710 | 100 | 144 | 1 | 35.1 | 14 | 23.6 | 232 | 235 | 236 | 402 | 407 | 404 | 2019-12-18 21:00
|  |  | 2 | I(A) А: 19.3; I(A) В: 16.8; I(A) С: 36.1
|  |  | сумма | I(A) А: 54.4; I(A) В: 30.8; I(A) С: 59.7
ТП 3711 | 63 | 91 | 1 | 13.1 | 13.5 | 10.3 | 233 | 235 | 228 | 401 | 402 | 402 | 2019-12-18 21:27
|  |  | 2 | I(A) А: 16.7; I(A) В: 15.7; I(A) С: 19.5
|  |  | сумма | I(A) А: 29.8; I(A) В: 29.2; I(A) С: 29.8
ТП 3712 | 100 | 144 | 1 | 15.1 | 11.8 | 22.3 | 228 | 229 | 226 | 395 | 389 | 390 | 2019-12-19 19:19
|  |  | 2 | I(A) А: 33.7; I(A) В: 10.5; I(A) С: 35.8
|  |  | сумма | I(A) А: 48.8; I(A) В: 22.3; I(A) С: 58.1
ТП 3623 | 63 | 91 | 1 | 0.8 | 1.2 | 12 | 228 | 228 | 229 | 395 | 396 | 396 | 2019-12-17 14:00
|  |  | 2 | I(A) А: 9.9; I(A) В: 27; I(A) С: 13.2
|  |  | сумма | I(A) А: 10.7; I(A) В: 28.2; I(A) С: 25.2
ТП 3714 | 250 | 361 | 1 | 14.7 | 31.2 | 25 | 228 | 229 | 229 | 395 | 396 | 395 | 2019-12-19 11:20
|  |  | 2 | I(A) А: 6.5; I(A) В: 6; I(A) С: 5.8
|  |  | сумма | I(A) А: 21.2; I(A) В: 37.2; I(A) С: 30.8
ТП 3668 | 160 | 231 | 1 | 1.4 | 1.9 | 8.2 | 229 | 228 | 230 | 397 | 399 | 401 | 2019-12-17 13:50
|  |  | 2 | I(A) А: 1.9; I(A) В: 3.8; I(A) С: 3.5
|  |  | 3 | I(A) А: 4.9; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 8.2; I(A) В: 5.7; I(A) С: 11.7
ТП 3703 | 100 | 144 | 1 | 4.7 | 2.1 | 2.7 | 232 | 235 | 234 | 406 | 407 | 403 | 2019-06-25 15:35
|  |  | сумма | I(A) А: 4.7; I(A) В: 2.1; I(A) С: 2.7
|  | Начальник ОП Новобелокатай |  | I(A) С: _______________; Uф (В) B: Э.Б. Ахмедьянов